ЗАТВОРЫ  ДИСКОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 12521-89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.986: 006.354                                                                       Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ                                                                              ГОСТ

Основные параметры                                                                               12521-89

Butterfly valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны) ***, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление Рр до 0,01 МПа (0,1 кгс/см²) и условное давление Dу от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс/см²) с условными проходами Dу от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 до плюс 420°С).

1.Термины и определения - по ГОСТ 24856.

2.Основные параметры затворов должны соответствовать указанным в табл. 1—3.

Таблица 1

Дисковые чугунные затворы

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, (°С) |
| --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1)* | 200 | От минус 30 до плюс 40 |
| 0,25 (2,5) | 1000,1200, 1400, 1600, 1800,2000 | От минус 30 до плюс 100 |
| 1,0 (10) | 40*, 50, 65**, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 |  |
| 1,6 (16) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |  |

*Для вентиляционных систем (рабочее давление)

**При новом проектировании не применять

***Термин «герметический клапан» применяется в документации на изделия, разработанные до 01.01.88

Таблица 2

Дисковые стальные затворы

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, (°С) |
| --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1)* | 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 | От минус 40 До плюс 50*4 |
|  | 450**, 800** | До 420 |
| 0,25 (2,5) | 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800***, 2000, 2200***, 2400, 2800*** | От минус 60 До плюс 300 |
| 0,63 (6,3) | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 |  |
| 1,0 (10) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. 1200, 1400, 1600, 2000, 2200***, 2400, 2800*** |  |
| 1,6 (16) | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 |  |
| 2,5 (25) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 |  |

* Для вентиляционных систем и выхлопных газов (рабочее  давление)

** Для выхлопных газов дизелей

*** При новом проектировании не применять

** Для атомных электростанций до плюс 150°С.

Таблица 3

Дисковые затворы из титановых сплавов

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, (°С) |
| --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 100, 200, 250, 300, 350*, 400, 500, 600, 800, 1000 | От минус 60 до плюс 300 |

* При новом проектировании не применять

3. В табл. 1-3 указан оптимальный температурный диапазон применения затворов.

Фактический диапазон применения температур рабочей среды следует указывать в технических условиях на затворы конкретного исполнения.

4. Масса затворов приведена в приложении.

Масса  дисковых  затворов  других   исполнений  указывается   в технических условиях.

5.Затворы по виду привода должны изготовлять: с ручным приводом;

с электроприводом;

с пневмоприводом;

с гидроприводом.

6. По типу присоединения    к трубопроводу затворы   должны изготовлять:

фланцевые, стяжные — из чугуна, стали и титановых сплавов;

под приварку — из стали.

7. В технически обоснованных случаях допускается  проектирование затворов на рабочее давление.

8. Для затворов, документация на которые    разработана   до 01.01.81, допускается условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см²).

9. Нормы    герметичности    затворов должны    соответствовать ГОСТ 9544 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

10. Климатические   исполнения,   условия   эксплуатации  должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150    и указываться    в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

11. Показатели надежности дисковых затворов указываются   в стандартах и технических условиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

МАССА ЗАТВОРОВ

Таблица 4

Дисковые чугунные затворы

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1) | 200 | Фланцевый | Электропривод | 150 |
| 1,0 (10) | 100 |  | Ручной | 13,5 |
|  | 150 |  |  | 18,5 |
|  | 200 |  | Рычажно- винтовой редуктор | 57 |
|  | 300 |  |  | 158 |
|  | 400 |  | Ручной | 220 |
|  | 500 |  |  | 500 |
|  | 600 |  |  | 675 |
|  | 800 |  |  | 1110 |
|  | 1000 |  |  | 1670 |
|  | 1200 |  |  | 2640 |
| 1,6(16) | 100 | Стяжной | Ручной | 15 |
|  | 150 |  |  | 21 |

# Таблица 5

Дисковые стальные затворы

| Давление условное Pу, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dy, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1) | 200 | Фланцевый | Электропривод | 219 |
|  | 300 |  |  | 325 |
|  | 400 |  |  | 426 |
|  | 600 |  |  | 630 |
|  | 800 |  |  | 820 |
|  | 1000 |  |  | 1020 |
|  | 1200 |  |  | 2496 |
|  | 1600 | Под приварку |  | 2250 |
| 0,25 (2,5) | 600 | Фланцевый | Пневмопривод | 365 |
|  | 800 |  |  | 580 |
|  | 1000 |  |  | 870 |
|  | 1200 |  |  | 1100 |
|  | 1800 |  | Электропривод | 3380 |
|  | 2000 | Под приварку |  | 3900 |
|  | 2000 | Фланцевый |  | 4240 |
|  | 2200 |  |  | 5700 |
|  | 2400 |  |  | 7600 |
|  | 2800 |  |  | 12500 |
| 0,63 (6,3) | 400 | Фланцевый | Электропривод | 315 |
|  | 600 |  |  | 570 |
|  | 800 |  |  | 800 |
|  | 1000 1200 1400 1600 |  |  | 1120 2040 2890 4200 |
| 1,0 (10) | 300 | Фланцевый | Ручной | 160 |
|  | 400 |  |  | 192 |
|  | 800 |  | Электропривод | 878 |
|  | 1000 | Стяжной |  | 1140 |
|  | 1200 | Под приварку | Пневмопривод | 1500 |
|  | 1400 | Фланцевый | Электропривод | 3870 |
|  | 1600 |  |  | 5300 |
|  | 2000 | Под приварку |  | 6250 |
|  | 2400 |  |  | 8100 |
| 1,6 (16) | 400 | Фланцевый | Электропривод | 545 |
|  | 1000 |  |  | 2385 |
|  | 1200 |  |  | 3810 |
|  | 1400 |  |  | 5655 |
|  | 1600 |  |  | 7260 |
|  | 2000 | Под приварку |  | 5500 |

Таблица 6

Дисковые титановые затворы

| Давление условное Pу, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dy, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 250 | Фланцевый | Ручной | 82 |
|  | 300 |  |  | 115 |
|  | 400 |  |  | 180 |
|  | 500 |  |  | 200 |
|  | 600 |  |  | 240 |
|  | 800 |  |  | 530 |