РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО

ДЕЙСТВИЯ

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 12678-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.4: 006.354                                                                                                        Группа Г18

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ                                                                                               ГОСТ

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ                                                                                               12678-80*

Основные параметры

Direct-acting preccure regulators.                                                                                            Взамен

Main parameters                                                                                                          ГОСТ 12678-67

ОКП 42 1860

Дата введения 01.01.78

Постановлением Государственного СССР № 3661 от 10.11.88   ограничение снято  срока

Действия (2-89)

1. Настоящей  стандарт распространяется на регуляторы   давления прямого действия с условными  проходами    Dу б - 200 мм при условном давлении Ру не более 40 МПа (400 кгс/см²) и температуре жидких и газообразных сред 73-873 К (минус 200 -плюс
600˚С), предназначенные для автоматического поддержания давления рабочей среды, перед регулятором и после него в климатических условиях по ГОСТ 151.50 - 69.

Стандарт не распространяется на регуляторы давления, изготовляемые по ГОСТ 11881-76.

Стандарт соответствует ГОСТ 356-80, ГОСТ 28338-89 в части условных давлений и проходов.

2. Основные параметры регуляторов должны    соответствовать указанным в таблице.

| Наименование параметров |  | Нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход Dy, мм |  | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65* | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) |  | 0,63 (6,3), 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40), 6,3 (63), 10 (100), 16 (160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 (200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 25 (250) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 32 (320) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 40 (400) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Условная пропускная способность Кy, м³/ч, не менее | 100% | 1,0 | 16 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 |
|  | 60% | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 160 | 250 |
|  | 40% | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 100 | 160 |
|  | 25% | - | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 63 | 100 |

* При новом проектировании регуляторов не применять.

3. Значения верхних пределов настройки давления выбираются из ряда от 0,1 до 35 МПа

(от 1 до 350 кгс/см²) и указываются  в технических условиях, на конкретные регуляторы.

1-3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Зона регулирования регуляторов не должна превышать значений, выбранных из ряда: 0,1; 1,6; 2,5; 4; 6;  10; 16; 20; 25; 40% от верхнего предела настройки.

5-7, (Исключены, Изм. № 1).

8. Регуляторы  изготовляют:

по типу присоединения к трубопроводу:

с патрубками под приварку;

фланцевые;

цапковые (ниппельные);

по типу нагрузки привода:

с пружинным задатчиком;

с нагрузкой давлением (газовой камерой).

9. Применяемые в  стандарте термины и пояснения к ним указаны в приложении.

10. Масса регуляторов приведена в приложении 2. Масса    регуляторов  конкретного   исполнения   указывается    в   технических условиях.

11. Показатели надежности и фактический диапазон температур рабочей среды указываются в технических условиях на конкретный регулятор.

10, 11. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ПОЯСНЕНИЕ К ТЕРМИНАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

| Термин | ## Пояснение |
| --- | --- |
| Регулятор давления прямого действия Условная пропускная способность Кvy Условный проход Dy Условное давление Ру Зона регулирования Верхний предел настройки давлений | Устройство, предназначенное для автоматического регулирования давления рабочей среды путем изменения ее расхода и управляемое непосредственно энергией, рабочей среды. Величина, равная расходу в м³/ч среды плотностью 1000 кг/м³, протекающей через регулятор при перепаде давлений 0,1 МПа (1 кгс/см²) на номинальном полном ходу. Номинальный внутренний диаметр присоединяемого трубопровода в мм Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 293 К (20°С), при котором обеспечивается длительная работа трубопроводов и арматуры Разность между значениями регулируемого давления при 10 и 90% максимального расхода Максимальное значение регулируемого давления, на которое настраивают регулятор |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

### Масса регуляторов в зависимости от вида присоединения трубопровода

| Исполнение регуляторов по типу присоединения | Ру, МПа (кгс/см²) | Dу, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Под приварку | 2,5 (25) | 10 | 15 |
|  |  | 15 | 20 |
|  |  | 20 | 25 |
|  | (25) (250) | 25 | 45 |
| Фланцевые | 0,63 (6,3) | 15 | 15 |
|  |  | 50 | 45 |
|  |  | 80 | 60 |
|  | 1,6 (16) | 25 | 25 |
|  |  | 50 | 55 |
|  |  | 80 | 75 |
|  |  | 100 | 90 |
|  |  | 150 | 180 |
|  | 2,5 (25) | 25 | 28 |
|  |  | 40 | 35 |
|  | 4,0 (40) | 15 | 25 |
|  | 40 (400) | 20 | 60 |
|  |  | 32 | 130 |
|  |  | 50 | 350 |
|  |  | 65* | 380 |
| Цапковые (ниппельные) | 0,63(6,3) | 6 | 10 |
|  | 1,6(16) | 15 | 18 |
|  |  | 20 | 20 |
|  | 2,5 (25) | 10 | 15 |
|  |  | 20 | 25 |
|  | 4,0 (40) | 6 | 15 |
|  | 16 (160) | 6 | 20 |
|  | 40 (400) | 10 | 35 |
|  |  | 15 | 55 |