КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,

РЕГУЛИРУЮЩИЕ

И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

ГОСТ 16587-71

(СТ СЭВ 3250-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.4: 006.354                                                                       Группа Г18

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,                                                 ГОСТ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ                                                                      16587-71*

И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ                                                          (СТ СЭВ 3250-81)

Строительные длины

Safety valves, control valves and pressure regulators.

Face-to-face lengths

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР № 110 от 27 января 1971 г. срок введения установлен с 01.07.73

Ограничение снято (2-83)

1. Настоящий    стандарт      распространяется    на    фланцевые предохранительные клапаны на Ру от 16 до 320 кгс/см² и Dy от 6 до 200 мм, фланцевые регулирующие двухседельные    клапаны на Ру до 64 кгс/см² и Dy от 15 до 400 мм и на фланцевые регуляторы давления на Ру 16 кгс/см ²и Dу от 25 до 200 мм и устанавливает строительные длины.

Стандарт не распространяется на клапаны и регуляторы давления футерованные и  специального назначения. Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2377-70.

Стандарт  соответствует СТ СЭВ 3250—81 в части размеров строительных длин (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.Строительные  длины   литых  фланцевых  рычажных  и   пружинных предохранительных    клапанов из чугуна и стали должны соответствовать указанным на черт.. 1 и в табл. 1.

Предохранительный                                                     Предохранительный пружинный

рычажный клапан                                                                            клапан

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

| Проход условный Dy | рычажных | Строительные длины для клапанов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пружинных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полноподъемных |  | неполноподъемных |  |  |  |  |  |
|  | из стали и чугуна | из стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление условное Ру, кгс/смг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 и 25 | 16 и 40 |  | 64, 100 и 160 |  | 16 |  | 40 |  |
|  | L и L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 |
| 25 40 | 100 | 100 | 120 | 105 | 125 | - | - | - | - |
| 40 | 100 | 115 | 145 | 130 | 150 | - | - | - | - |
| 50 | 125 | 130 | 155, 140*** | 145 | 160 | 100 | 125 | 130 | 140 |
| 80 | 155 | 150 | 175, 150*** | 165 | 195 | - | - | 150 | 150 |
| 100 | 175 | 160, 135*** | 200, 180*** | 195* | 225* | - | - | - | - |
| 150 | 200 | 205 | 245, 230*** | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | 280** | 320** | - | - | - | - | - | - |

*Только на Ру 64 и 100 кгс/см ².

**Только на Ру 16 кгс/см ².

***При новом проектировании не применять.

(Измененная редакция, Изм. №2).

3. Строительные длины стальных кованых или штампованных предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовую прокладку на Ру 320 кгс/см² должны соответствовать указанным на черт, и в табл. 2.

Черт. 2

# Таблица 2

мм

| Проход условный Dy |  | Строительная длина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на входе | на выходе | L | L1 |
| 6 | 15 | 70 | 75 |
| 10 | 25 | 100 | 100 |
| 15 | 32 | 120 | 110 |
| 25 | 40 | 155 | 135 |
| 32 | 50 | 170 | 150 |

4. Строительные -длины литых регуляторов давления и регулирующих двухседельных клапанов из чугуна и стали должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Черт. 3

## Таблица 3

Размеры в мм

| Проход условный Dy | Строительная длина L для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | регуляторов давления | регулирующих клапанов |  |
|  | Давление условное Ру, кгс/см² |  |  |
|  | 10 | до 40 | 64 |
| 15 | — | 130 | 180 |
| 20 | — | 150 | 190 |
| 25 | 160 | 160 | 210 |
| 32 | 180 | 180 | 240 |
| 40 | 200 | 200 | 260 |
| 50 | 230 | 230 | 300 |
| 65 | 290 | 290 | 340 |
| 80 | 310 | 310 | 380 |
| 100 | 350 | 350 | 430 |
| 125 | 400 | 400 | 500 |
| 150 | 480 | 480 | 550 |
| 200 | 600 | 600 | 650 |
| 250 | — | 730 | 780 |
| 300 | — | 850 | 900 |
| 400 | — | 1100 | — |

5. Строительные длины фланцевых регулирующих клапанов, регуляторов давления и предохранительных клапанов, в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей фланцев, должны соответствовать указанным в табл.4

Таблица 4

| Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев | Строительные длины L и L1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Регулирующих клапанов и регуляторов давления | Предохранительных клапанов |
| Без выступа |  |  |
| С соединительным выступом |  |  |
| С впадиной |  |  |
| С выступом |  |  |
| С пазом |  |  |
| С шипом |  |  |
| Под прокладку овального сечения |  |  |
| Под линзовую прокладку | _ |  |

6. Предельные отклонения строительных длин предохранительных и регулирующих клапанов и регуляторов давления должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

мм

| Строительная длина |  |
| --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. |
| До 200 | ±1,0 |
| Св. 200 до300 | ±1,5 |
| ≥ 300 ≥ 400 | ±2,0 |
| ≥ 400 ≥ 500 | ±2,5 |
| ≥ 500 ≥ 600 | ±3,0 |
| ≥ 600 ≥ 900 | ±3,5 |
| ≥ 900 ≥ 1200 | ±4,0 |

7.Предельные отклонения размеров строительных длин стальных  кованых или  штампованных  предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовое уплотнение на Ру 320 кгс/см² (черт. 2 и табл. 2) — по 7-му классу точности со знаками плюс и минус.

8.Проходы условные - по СТ СЭВ 254-76.

9.Давления условные - по ГОСТ 356-80.

10. Присоединительные размеры фланцев- по ГОСТ 12815-80 на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) и по ГОСТ 9399-81 на Ру32 МПа (320 кгс/см²).

(Измененная редакция, Изм. №2).