ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ	СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали

ТРОЙНИКИ

I

Конструкция

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

#### ГОСТ 17376-2001

##### Предисловие

- РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь ##### Грузия Республика Казахстан Кыргызская республика Республика Молдова Российская федерация Туркменистан Республика Узбекистан Украина | Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узгосстандарт Госстандарт Украины |

- Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги и легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции отводов.

- Постановление Государственного комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

- ВЗАМЕН ГОСТ 17376-83

ИПК Издательство стандартов, 2002

- 20

ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ    	СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали

ТРОЙНИКИ Конструкция

.Carbon and low-alloy steel butt-welding fitting.Tees.Design

_________________________________________________________________________________________________________________________

Дата введения 2003—01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные
тройники из углеродистой и низколегированной стали.	
       Область применения тройников — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.                         
       Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования — рекомен-
дуемыми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380—2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения — по ГОСТ 17380.

4 Конструкция и размеры	I

4.1 Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на рисунке I и в таблицах 1 и 2.

Равнопроходный

Переходный

Рисунок 1

___________________________________________________________________________________________________________Издание официальное

21

1

ГОСТ 17376-2001

Таблица   1 — Тройники исполнения 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21,3 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 25 | 25 | 0,19 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,30 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 0,38 |
| 20 | 26,9 | 2,0 |  | 2,0 | 29 | 29 | 0,26 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,42 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 0,52 |
|  |  | 2,0 | 26,9 | 2,0 |  |  | 0,23 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,37 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 0,46 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 38 | 38 | 0,25 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,35 |
|  |  | 4,5 |  | 4,0 |  |  | 0.40 |
|  |  | 2,3 | 26,9 | 2,0 |  |  | 0,25 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,35 |
|  |  | 4,5 |  | 4,0 |  |  | 0,40 |
|  |  | 2,3 | 33,7 | 2,3 |  |  | 0,40 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,64 |
|  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 0,80 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 48 | 48 | 0,79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,10 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 1,50 |
|  |  | 2,6 | 26,9 | 2,0 |  |  | 0,79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,10 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 1,50 |
|  |  | 2,6 | 33,7 | 2,3 |  |  | 0.79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1.10 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 1.50 |
|  |  | 2,6 | 42,4 | 2,6 |  |  | 0,79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 1,10 |
|  |  | 5,0 |  | 5..0 |  |  | 1,50 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 57 | 57 | 1 ,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,40 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 2,00 |
|  |  | 2,6 | 33,7 | 2,3 |  |  | 1,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,40 |
|  |  | 5,0 |  | 4,5 |  |  | 2,00 |
|  |  | 2,6 | 42,4 | 2,6 |  |  | 1,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 1,40 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 2,00 |
|  |  | 2,6 | 48,3 | 2,6 |  |  | 1,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 1.40 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 2,00 |

2                                                                                          22

ГОСТ 17376-2001

Приложение таблицы 1                                                                                                                     Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 60,.3 | 2,9 | 33,7 | 2,9 | 64 | 51 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | 3,00 |
|  |  | 2,9 | 42,4 | 2,6 |  | 57 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 3,6 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  |  | 3,00 |
|  |  | 2,9 | 48,3 | 2.6 |  | 60 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 3,6 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  |  | 3,00 |
|  |  | 2,9 | 60,3 | 2,3 |  | 64 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 3,2 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 4,5 |  |  | 3,00 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 3,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 5,0 |  |  | 7,90 |
|  |  | 2,9 | 48,3 | 2,9 |  | 67 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 5,6 |  |  | 7,90 |
|  |  | 2,9 | 60,3 | 2,6 |  | 70 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 3,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 5,0 |  |  | 7,90 |
|  |  | 2,9 | 76,1 | 2,9 |  | 76 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 7,1 |  |  | 7,90 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,9 | 86 | 73 | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 4,0 |  |  | 4,00 |
|  |  | 8,0 |  | 5,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 3,2 | 60.3 | 2,9 |  | 76 | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 4,0 |  |  | 4,00 |
|  |  | 8,0 |  | 5,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 3,2 | 76,1 | 2,9 |  | 83 | 2,50 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  |  | 4,50 |
|  |  | 8,0 |  | 7,1 |  |  | 6,20 |
|  |  | 3,2 | 88,9 | 3,2 |  | .86 | 2,50 |
|  |  | 5,6 |  | 5.6 |  |  | 4,50 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 6,20 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,7 | 105 | 89 | 3,80 |
|  |  | 6,3 |  | 4,0 |  |  | 6,70 |
|  |  | 8,8 |  | 5,6 |  |  | 10,00 |
|  |  | 3,6 | 76,1 | 2,9 |  | 95 | 4,50 |
|  |  | 6,3 |  | 5,0 |  |  | 7,80 |
|  |  | 8,8 |  | 7,1 |  |  | 10,0 |

- 3

ГОСТ 17376-2001

Приложение таблицы 1                                                                                                                     Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | 4,50 |
|  |  | 6,3 |  | 5,6 |  |  | 7,80 |
|  |  | 8,8 |  | 8,0 |  |  | 10,00 |
|  |  | 3,6 | 114,3 | 3,6 |  | 105 | 4,50 |
|  |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 7,80 |
|  |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  | 10,00 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2.9 | 124 | 108 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 5,0 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  |  | 16,00 |
|  |  | 4,0 | 88,9 | 3,2 |  | 111 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 5,6 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 16,00 |
|  |  | 4,0 | 114,3 | 3,6 |  | 117 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 6.3 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10.0 |  | 8,8 |  |  | 16,00 |
|  |  | 4,0 | 139,7 | 4,0 |  | 124 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 16,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 5,6 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 8,0 |  |  | 24,00 |
|  |  | 4,5 | 114,3 | 3,6 |  | 130 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 6,3 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 8,8 |  |  | 24,00 |
|  |  | 4,5 | 139,7 | 4,0 |  | 137 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 6,3 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 10,0 |  |  | 24,00 |
|  |  | 4,5 | 168,3 | 4,5 |  | 143 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 7,1 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 24,00 |
| 200 | 219, 1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | 16,00 |
|  |  | 8,0 |  | 6,3 |  |  | 20,00 |
|  |  | 12,5 |  | 8,8 |  |  | 43,00 |
|  |  | 6,3 | 1 39,7 | 4,0 |  | 162 | 16,00 |
|  |  | 8,0 |  | 6,3 |  |  | 20,00 |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  |  | 43,00 |
|  |  | 6,3 | 168,3 | 4,5 |  | 168 | 16,00 |
|  |  | 8,0 |  | 7,1 |  |  | 20,00 |
|  |  | 12,5 |  | 11,0 |  |  | 43,00 |
|  |  | 6,3 | 219,1 | 6,3 |  | 178 | 23,00 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 29,00 |
|  |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 44,00 |

- 24

ГОСТ 17376-2001

Приложение таблицы 1                                                                                                                     Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 273,0 | 6,3 10,0 | 139,7 | 4,0 6,3 | 216 | 191 | 33,0 52,0 |
|  |  | 6,3 10,0 | 168,3 | 4,5 7,1 |  | 194 | 33,0 52,0 |
|  |  | 6,3 10,0 | 219,1 | 6,3 7,1 |  | 203 | 33,0 52,0 |
|  |  | 6,3 10,0 | 273,0 | 6,3 10,0 |  | 216 | 33,0 52,0 |
| 300 | 323,9 | 7,1 10,0 | 168,3 | 4,5 7,1 | 254 | '219 | 47,00 66,00 |
|  |  | 7,1 10,0 | 219,0 | 6,3 8,0 |  | 229 | 47,00 66,00 |
|  |  | 7,1 10,0 | 273,0 | 6,3 8,0 |  | 241 | 47,00 66,00 |
|  |  | 7,1 10,0 | 323,9 | 7,1 10,0 |  | ,254 | 54,00 77,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 11,0 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | __ |
|  |  | 8,0 11,0 | 273,0 | 6;3 10.0 |  | 257 |  |
|  |  | 8,0 11.0 | 323,9 | 7,1 10,0 |  | 270 |  |
|  |  | 8,0 11,0 | 355,6 | 8,0 11,0 |  | 279 | 68,00 94,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 273,0 | 6,3 10,0 | 305 | 283 | __ |
|  |  | 8,8 12,5 | 323,9 | 7,1 10,0 |  | 295 |  |
|  |  | 8,8 12,5 | 355,6 | 8,0 10,0 |  | :305 | __ |
|  |  | 8,8 12,5 | 406,4 | 8,8 12,5 |  |  | 88,00 131,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 343 | 321 | — |
|  |  |  | 355,6 | 8,0 |  | 330 |  |
|  |  |  | 355,6 | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  | 343 |  |

- 5

ГОСТ 17376-2001

Окончаниее таблицы 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 381 | 356 |  |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  | .368 |  |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  | 381 |  |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 432 | 406 |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  | 419 |  |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  | 432 | ____ |
|  |  |  | 610,0 | 12,5 |  |  |  |
| 700 | 711,0 | ---- | 711,0 | ____---- | 521 | 521 |  |
| 800 | 813,0 |  | 813,0 |  | 597 | 597 |  |
| 900 | 914,0 |  | 914,0 |  | 673 | 673 |  |
| 1000 | 1016,0 |  | 1016,0 |  | 749 | 749 |  |
| Примечание — Масса приведена для справок. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |

Размеры в миллиметрах

Таблица 2 — Тройники исполнения 2

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | r, не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 45 | 2,5 | ---- | ---- | 40 | 40 |  | 0,3 |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,6 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,7 |
|  |  | 3,0 | ----__ |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  | 4,0 |  | — |  |  |  | 0,6 |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 |  | 60 | 5 | 0,8 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  |  |  | 1,4 |
|  |  | 7,0 |  | 5,0 |  |  |  | 1,6 |
|  |  | 3,5 | 57 | 3,0 | 65 |  |  | 0,8 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 1,4 |
|  |  | 7,0 |  | 5,5 |  |  |  | 1,6 |
|  |  | 3.5 | — |  |  |  |  | 0,8 |
|  |  | 6,0 |  | — |  |  |  | 1,4 |
|  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 |  | 1,5 |
|  |  | 6.0 |  | 4,0 |  |  |  | 2,0 |
|  |  | 8,0 |  | 5,5 |  |  |  | 2,7 |

6                                                                                                                                                                                 26

ГОСТ 17376-2001

Продолжение  таблицы 2                                                                                                                     Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | r, не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 80 | 70 | 5 | 1,5 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 2,0 |
|  |  | 8,0 |  | 7,0 |  |  |  | 2,7 |
|  |  | 3,5 | — |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  | 6,0 |  | — |  |  |  | 2,0 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 |  | 80 | 5 | 2,2 |
|  |  | 6,0 8,0 |  | 5,0 6,0 |  |  |  | 3,3 4,5 |
|  |  | 9,0 |  | 7,0 |  |  |  | 4,9 |
|  |  | 4,0 | 89 | 4,0 | 100 |  |  | 2,2 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 3,3 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  | 4,5 |
|  |  | 9,0 |  | 8,0 |  |  |  | 4,9 |
|  |  | 4,0 | — |  |  |  |  | 2,2 |
|  |  | 6,0 |  | — |  |  |  | 3,3 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 4,9 |
| 125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 4,1 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 5,9 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 6,8 |
|  |  | 12,0 |  | 9,0 |  |  |  | 8,0 |
|  |  | 4,0 | 108 | 4,0 |  |  |  | 2,9 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 4,1 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 5,9 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  |  |  | 6,8 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 8,0 |
|  |  | 4,0 | — |  |  |  |  | 2,9 |
|  |  | 6.0 |  |  |  |  |  | 4,1 |
|  |  | 8.0 |  | — |  |  |  | 5,9 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 6,8 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 6,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  |  |  | 10,1 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 12,2 |
|  |  | 4,5 | 133 | 4,0 |  |  |  | 4,8 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 6,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |
|  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  | 12.2 |
|  |  | 4,5 | — |  |  |  |  | 4,8 |
|  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,6 |
|  |  | 8,0 |  | — |  |  |  | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,1 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,2 |

- 7

ГОСТ 17376-2001

Приложение таблицы 2                                                                                                                            Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | r, не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 13,8 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 16,8 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 19,9 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  | 26,6 |
|  |  | 6.0 | 159 | 6,0 |  |  |  | 10,2 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 13,8 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 16,8 |
|  |  | 12,0 |  | 11,0 |  |  |  | 19,9 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 26,6 |
|  |  | 6,0 | ---_ |  |  |  |  | 10,2 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 13,8 |
|  |  | 10,0 |  | — |  |  |  | 16,8 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 19,9 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 26,6 |
| 250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  |  |  | 26,0 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  |  |  | 31,2 |
|  |  | 16,0 |  | 11,0 |  |  |  | 41,6 |
|  |  | 18,0 |  | 12,0 |  |  |  | 46,8 |
|  |  | 7.0 | 219 | 6,0 |  |  |  | 18,4 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 26,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 31,2 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 41,6 |
|  |  | 18,0 |  | 16,0 |  |  |  | 46,8 |
|  |  | 7,0 | — |  |  |  |  | 18,4 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |
|  |  | 12,0 |  | — |  |  |  | 31,2 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 41,6 |
|  |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 46,8 |
| 300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 34,2 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 41,1 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 54,8 |
|  |  | 22,0 |  | 16,0 |  |  |  | 75,3 |
|  |  | 8,0 | 273 | 7,0 |  |  |  | 27,4 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 34,2 |
|  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  | 41,1 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  | 54,8 |
|  |  | 22,0 |  | 18,0 |  |  |  | 75,3 |
|  |  | 8,0 | — |  |  |  |  | 27.4 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 34,2 |
|  |  | 12,0 |  | — |  |  |  | 41,1 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 54,8 |
|  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 75,3 |

- 28

Продолжение таблицы 2

ГОСТ 17376-2001

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | r, не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 15 | 46,0 |
|  |  | 12,0 16,0 |  | 10,0 12,0 |  |  |  | 55,2 73,6 |
|  |  | 20,0 |  | 16,0 |  |  |  | 92,0 |
|  |  | 10,0 | 325 | 8,0 |  |  |  | 46,0 |
|  |  | 12,0 16,0 |  | 10,0 16,0 |  |  |  | 55,2 73,6 |
|  |  | 20,0 |  | 18,0 |  |  |  | 92,0 |
|  |  | 10,0 | — |  |  |  |  | 46,0 |
|  |  | 12,0 16,0 |  | --- |  |  |  | 55.2 73,6 |
|  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 92,0 |
| 400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 18 | 55,5 |
|  |  | 12,0 16,0 |  | 10,0 12,0 |  |  |  | 66,6 88,8 |
|  |  | 18,0 |  | 16,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 10,0 12,0 16,0 | 377 | 10,0 12,0 16,0 |  |  |  | 55,5 66,6 88,8 |
|  |  | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 55,5 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 66,6 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 88,8 |
|  |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Примечания 1 Масса приведена для справок. 2 Масса соответствует тройникам, изготовляемым из труб с размерами D и Т гидроштамповкой. При изготовлении другими способами и (или) из других заготовок массу устанавливает изготовитель. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примеры    условных    обозначений:

- переходного тройника исполнения 1, D = 60,3 мм, Т= 2,9 мм, D1 = 48,3 мм, T1 = 2,6 мм из стали марки ТS9:

Тройник 1-60,3 - 2,9-48,3   2,6-Т89 ГОСТ 17376-2001

- равнопроходного тройника исполнения 2, D = 76 мм, Т— 7,0 мм из стали марки 20:

Тройник 76    7 ГОСТ 17376-2001

- то же, с ТВ = 10 мм, из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора: Тройник П 76 • 7/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001

4.2. По согласованию между потребителем (заказчиком) и изготовителем допускается изготавливать тройники других размеров.

4.3 Допускается изготовление тройников с увеличенной толщиной стенки  в ТВ зоне сопряжения магистрали и ответвления и других неторцевых сечений.

5 Технические условия	I

Технические условия — по ГОСТ 17380.

МКС 23.040.40

УД К  621.643.4:006.354

ОКП 14 6800

Г18

_______________________________________________________________________________________________________________

29                                                                                     9