УСТРОЙСТВА ЗАПОРНЫЕ

ДЛЯ МАНОМЕТРОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 22223-76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.98: 531.787.006.354                                                                             Группа Г18

УСТРОЙСТВА ЗАПОРНЫЕ                                                                      ГОСТ

ДЛЯ МАНОМЕТРОВ                                                                             22223-76

Основные параметры

Shut-off device for pressur gauges.

Main technical data

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 октября 1976 г. № 2497 срок введения установлен

с 01.01.78.

до 01.01.95 (8-89).

ограничение отменено (4-94)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.  Настоящий стандарт распространяется на запорные устройства для манометров на рабочее давление (Рр) от 32 до 1000 МПа (от 320 до 10000 кгс/см²) при температуре рабочей   среды от 223 до 573 К (от минус 50 до плюс 300°С)    условными   проходами
(Dу) 3 и 6 мм, применяемые на трубопроводах   для   различных сред.

2. Основные параметры запорных устройств для    манометров должны соответствовать указанным в таблице.

| Условный проход Dy, мм | Рабочее давление Рр, МПа (кгс см²) | Температура рабочей Среды, К (С) | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 3*, 6* | 32(320) | От223 до 573 (от минус 50 до плюс 300) | Коррозионно-стойкая и углеродистая стали |
| 3 | 40(400) |  |  |
|  | 100(1000) |  | Высоколегированная сталь |
|  | 150(1500) | От 223 до 473 (от минус 50 до плюс 200) |  |
|  | 250(2500) |  |  |
|  | 400(4000) |  |  |
|  | 600(6000) |  |  |
|  | 1000(10000) |  |  |

*При новом проектировании не применять

3. Запорные устройства для манометров должны изготовляться с ручным управлением: с присоединением к трубопроводу:

фланцевым - для Рр до 40 МПа (400 кгс/см²),

муфтовым с линзовой прокладкой – для Рр 100 МПа (1000 кгс/см²) и выше.