АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 22413-89

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.643.4-837:006.354                               Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ          СТАНДАРТ          СОЮЗА ССР

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

Основные параметры

Pipeline valves with electromagnetic drives.

Main parameters

ГОСТ

22413-89

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру с электромагнитным приводом (далее — арматура) — запорные клапаны (вентили) на рабочее давление Рр от 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) до 20 МПа (200 кгс/см2) с условными проходами Dу от 3 до 200 мм для температуры рабочей среды от минус 40°С до плюс 225°С и распределительные клапаны на рабочее давление Рр 1,0; 6,3 и 10 МПа (10; 63 и 100 кгс/см2) с условными проходами Dy 6, 10 и 15 мм при температуре рабочей среды от минус 40° до плюс 175°С.

1.	Определения терминов, применяемых в стандарте, — по ГОСТ 24856.

Термин «вентиль» применяется для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

2.	Основные параметры арматуры с электромагнитным приводом должны соответствовать указанным в таблице.

| Рабочее давление Рр , не более МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу . мм | Температура рабочей среды, °О |
| --- | --- | --- |
| 0,01 (0,1) | 3, 6, 10, 15, 25, 32, 40, 50. 65, 100, 150, 200 | От минус 40 до плюс 60 |
| 0,1 (1) | 3, 6, 10, 15, 25, 40, 50, 65, 100, 150 |  |
| 0,25 (2,5) | 3, 6, 10, 15, 25, 40 |  |
| 0,63 (6,3) | 3, 6, 10, 15, 25, 40, 50, 65 | От минус 40 до плюс 150 |
| 1,0 (10) | 3, 6, 10, 15, 25, 40, 50 | От минус 40 до плюс 60 |
| 1,6 (16) | 6, 10, 15, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 | От минус 40 до плюс 150 |
| 2,5 (25) | 6, 10, 15, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 | От минус 40 до плюс 225 |
| 4,0 (40) | 10, 15, 25, 40, 50, 65, 80, 100 | От минус 40 до плюс 100 |
| 6,3* (63); 10* (100) | 6, 10, 15 | От минус 40 до плюс 175 |
| 20,0 (200) | 25 | От минус 40 до плюс 60 |

* Только для распределительных клапанов.

- Масса и мощность электромагнита стальной  арматуры с электромагнитным приводом приведены в приложении. Массу и мощность электромагнита конкретных исполнений указывают в технических условиях.

- В таблице указан оптимальный температурный диапазон применения клапанов.

Фактический диапазон температур рабочей среды  должен указываться в технических условиях на конкретные изделия.

- Для клапанов, документация на которые разработана до 01.01.81, допускается рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2).

- По конструктивным признакам арматура с электромагнитным приводом должна изготавливаться следующих исполнений:

а)	запорные клапаны прямого действия;

б)	запорные клапаны с использованием энергии рабочей среды (мембранные, поршневые, шаровые);

в)	запорные клапаны с уравновешенным затвором;

г)	распределительные клапаны трех- и четырехходовые.

8.	По типу присоединения к трубопроводу арматура должна изготавливаться:

муфтовое — Dy 3-50 мм, Рр 0,1-40 кгс/см2;

под приварку — Dy 3-15 мм, Рр 0,1-100 кгс/см2;

фланцевое — Dy >25 мм, Рр 0,1-40; 200 кгс/см2.

9.	Арматура должна изготавливаться с электромагнитным приводом для переменного тока частотой 50, 60 Гц, постоянного и выпрямленного тока напряжением по ГОСТ 21128.

- Номинальный режим работы электромагнитного привода — по ГОСТ 12434.

- Климатические исполнения и условия эксплуатации по ГОСТ 15150 должны указываться в технических условиях на конкретные изделия.

- Показатели надежности клапанов должны указываться в стандартах и технических условиях на конкретные изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Масса и мощность

стальной арматуры с электромагнитным приводом

| Давление рабочее, не более, МПа (кгс/см2) | Проход условный Dу, мм | Тип присоединения | Конструктивное исполнение клапанов | Мощность электромагнита |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Постоянный ток, Вт |  | Переменный ток, В*А |  |
| 0,1 (1) | 6 | Муфтовое | Прямого действия | 15 |  | - | 1,0 |
|  | 10 |  | Мембранные | 15 |  | 20 | 2,5 |
|  | 15 |  |  |  |  |  | 4,0 |
|  | 25 | Фланцевое |  | - |  | 40 | 7,0 |
|  | 40 |  |  | - |  | 40 | 8,0 |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 11,5 |
|  | 65 |  |  | 20 |  | 40 | 15,5 |
| 0,25 (2,5) | 15 | Муфтовое | Прямого действия | 50 |  | - | 4,0 |
|  | 25 | Фланцевое | С уравно-вешенным затвором |  |  |  | 4,5 |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 0,63 (6,3) | 10 | Муфтовое | Поршневые |  | 15 | - | 2,0 |
|  | 25 | Фланцевое | Мембранные | 25 |  | - | 8,0 |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 12,0 |
|  | 65 |  |  | 350 |  | - | 34 |
| 1,0 (10) | 6 | Муфтовое | Распределительные трехходовые | - |  | 11 | 3,5 |
| 1,6 (16) | 10 | Штуцерно-торцевое | Поршневые | 20 |  | 40 | 2,5 |
|  | 15 |  |  |  |  |  | 2,8 |
|  | 25 | Фланцевое | Мембранные | 350 |  | - | 18 |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 100 |  |  | 65 |  |  | 68 |
| 2,5 (25) | 6 | Штуцерно-торцевое | Мембранные | 20 |  | 40 | 2,5 |
|  | 10 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 15 | Муфтовое |  |  |  |  | 4,0 |
|  | 25 | Фланцевое |  |  |  |  | 8,5 |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 18,5 |
|  | 65 |  |  |  |  |  | 32 |
| 4,0 | 10 | Муфтовое | Распределительные трехходовые | 15 |  | - | 3,0 |
| (40) | 15 |  |  |  |  |  | 6,0 |