ЗАТВОРЫ  ОБРАТНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 22445-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.248: 006.354                                                                       Группа Г18

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ                                                                              ГОСТ

Основные параметры                                                                               22445-88

Check valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - обратные затворы (клапаны обратные*) , применяемые для предотвращения обратного потока рабочей среды, на условное давление  от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс/см²) с условными проходами  от 15 до 2200 мм с температурой рабочей среды 873 К (600°С).

Стандарт не распространяется на энергетическую арматуру специального назначения.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4367.

1.Термины и определения - по ГОСТ 24856.

2.Основные параметры затворов должны соответствовать указанным в табл. 1—3

* Применяют для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

Таблица 1

Обратные чугунные затворы

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды Т, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0(10) | 200 250 300 400 500 600 800 1000 | От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225} | Фланцевый, стяжной |
| 1,6 (16) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 |  |  |

Таблица 2

Обратные стальные затворы

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды Т, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 (2,5) | 1200 1400 1600 1800 2000 2200 | От 253 до 373 (от минус 20 до плюс 100) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 1,0 (10) | 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 | От 233 до 523 (от минус 40 до плюс 250) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 1,6 (16) | 50 65 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 |  |  |
| 2.5 (25) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 | От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 4,0 (40) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 | От 173 до 873 (от минус 100 до плюс 600) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 6,3 (63) | 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 | От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 8,0 (80) | 200 300 400 500 700 800 100 1200 1400 | От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 10 (100) | 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 | От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 12,5 (125) | 300 400 500 700 1000 1400 | От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 16 (160) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 | От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 25 (250) | 50 65 80 100 150 200 250 300 | От 233 до 698 (от минус 40 до плюс 425) | Стяжной, фланцевый, под приварку |

* Для газопроводов 213 (минус 60.)

Таблица 3

Обратные затворы из титана и цветных металлов и сплавов

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды Т, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0(10) | 50 80 100 150 200 250 300 400 500 | От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225) | Фланцевый, стяжной |
| 1,6(16) | 50 80 100 150 200 250 300 400 500 |  |  |
| 2,5 (25) | 15* 25* 32* 50 80 100 150 200 250 300 400 500 |  | Муфтовый |
|  |  |  | Фланцевый, стяжной |

* При новом проектировании не применять.

3. В табл. 1-3 указан оптимальный температурный диапазон применения обратных затворов.

Фактический диапазон температуры рабочей среды указан    в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

4. Масса обратных затворов безударного действия с конусным уплотнением приведена в приложении 2.

Масса обратных затворов другой конструкции указана в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

5. В технически обоснованных случаях допускается разрабатывать обратные затворы на рабочее давление.

6. Для обратных затворов, нормативно-техническая документация на которые разработана до введения  в действие настоящего стандарта, допускается    условное    давление    0,6;  6,4 МПа     (6; 64 кгс/см²).

7. Климатические   исполнения   и условия   эксплуатации должны  соответствовать    требованиям ГОСТ 115150 и  указываться    в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

8. Показатели   надежности     обратных   затворов - по стандартам и техническим условиям на конкретные исполнения    затворов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 4367 требованиям ГОСТ 22445-88

| ГОСТ 22445—88 |  | СТ СЭВ 4367 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт | Содержание требований | Пункт | Содержание требований |
| 2 | Табл. 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов | 2 | Табл. 1 и 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                           Справочное

МАССА ОБРАТНЫХ ЗАТВОРОВ БЕЗУДАРНОГО

ДЕЙСТВИЯ С КОНУСНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

| Материал | Тип присоединения к трубопроводу | Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход, Dy, мм | Масса кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | Под приварку | 2,5 | 400 | 126 |
|  |  |  | 600 | 379 |
|  |  | 4,0 | 300 | 65 |
|  |  | 8,0 | 500 | 215 |
|  |  | 10,0 | 300 | 90 |
|  |  | 16,0 | 50 | 2,5 |
|  |  |  | 65 | 4,0 |
|  |  | 25,0 | 100 | 16,0 |
|  |  |  | 200 | 67,0 |
| Чугун | Фланцевые | 1,6 | 300 | 112 |
|  |  |  | 400 | 240 |
|  |  |  | 500 | 374 |
|  |  |  | 800 | 939 |
|  | Стяжные с ответными фланцами | 1,0 | 300 | 72 |
|  |  |  | 400 | 194 |
|  |  |  | 500 | 247 |
|  |  |  | 600 | 355 |
|  |  | 1,6 | 50 | 9,5 |
|  |  |  | 80 | 16 |
|  |  |  | 100 | 18 |
|  |  |  | 150 | 32 |
| Титан | Стяжные с ответными фланцами | 2,5 | 50 | 6 |
|  |  |  | 80 | 10 |
|  |  |  | 100 | 17 |
|  |  |  | 150 | 31 |
|  |  |  | 200 | 52,2 |
|  |  |  | 250 | 66 |