АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 24990—81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

## УДК 621.643.4 : 006.354                                                          Группа Г18

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

# С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Основные параметры

Pipeline valves with protective coating.

Main parametres.

ГОСТ

24990-81

ОКП  37 0000

### Дата введения   01.01.83

#### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальную и чугунную арматуру с защитным покрытием — клапаны (вентили) запорные: сальниковые, мембранные (диафрагмовые), сильфонные; клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые); клапаны обратные; краны конусные и шаровые, затворы дисковые на условное давление Ру от 0,3 до 1,6 МПа (от 3 до 16 кгс/см2) с условными проходами Dу от 6 до 400 мм и температурой рабочей среды от 243 К (минус 30°) до 473 К (плюс 200°С).

2. Основные параметры арматуры с защитным покрытием должны соответствовать указанным в табл. 1 —11.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Фактический диапазон температуры рабочей среды должен указываться в технических условиях или стандартах на конкретные изделия в пределах установленного настоящим стандартом интервала.

4. Материал защитных покрытий — эмаль, полимеры (полиэтилен, пенопласт, фторопласт, полипропилен, фаолит, резина).

Допускаются    другие   покрытия,   обеспечивающие  установленные стандартом параметры.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 1. Клапаны (вентили) запорные сальниковые

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 65* | Полимерное | От 258 (минус 15) до 383 (плюс 110) | 30,0 |
|  | 80* |  |  | 27,1 |
|  | 100* |  |  | 40,0 |
|  | 125* |  |  | 53,0 |
|  | 150* |  |  | 81,0 |
|  | 200* |  |  | 135,0 |
|  | 250* |  |  | 220,0 |
|  | 300* |  |  | 271,0 |
|  | 50 | Эмаль | От 258 (минус 15) до 413 (плюс 140) | 9,0 |
|  | 65 |  |  | 13,2 |
|  | 100 |  |  | 25,4 |

* При новом проектировании не применять

** Указана масса проходных клапанов (полимерное покрытие) и нижнего спуска (эмаль) с ручным управлением.

Таблица 2.

Клапаны (вентили) запорные мембранные (диафрагмовые)

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 80 | Полимерное | От 243 (минус 30) до 413 (плюс 140) | 26,0 |
|  | 100 |  |  | 38,0 |
|  | 150 |  |  | - |
|  | 200 |  |  | - |
|  | 250 |  |  | - |
|  | 300 |  |  | - |
| 1,0 (10) | 25 |  |  | 6,1 |
|  | 32 |  |  | 8,2 |
|  | 40 |  |  | 12,4 |
|  | 50 |  |  | 13,9 |
| 1,6 (16) | 6 |  |  | 0,6 |
|  | 10 |  |  | 1,3 |
|  | 15 |  |  | 3,0 |
|  | 20 |  |  | 4,5 |

* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением.

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 3.

Клапаны (вентили) запорные мембранные (диафрагмовые)

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 80 | Эмаль | От 243 (минус 30) до 413 (плюс 140) | 29,0 |
|  | 100 |  |  | 34,0 |
|  | 150 |  |  | 83,0 |
|  | 200 |  |  | 128,0 |
|  | 250 |  |  | - |
|  | 300 |  |  | - |
| 1,0 (10) | 32 |  |  | 6,0 |
|  | 40 |  |  | 9,0 |
|  | 50 |  |  | 10,0 |
|  | 65 |  |  | - |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | - |
| 1,6 (16) | 10 |  |  | 2,4 |
|  | 15 |  |  | 3,3 |
|  | 20 |  |  | 5,4 |
|  | 25 |  |  | 6,0 |

* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением. Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 4. Клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые)

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | Условный ход h, мм | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 (3)* | 80 | Полимерное | От 258 (минус 15) до 413 (плюс 140) | 100 | 16 | 60,0 |
|  | 100 |  |  | 160 | 25 | 98,0 |
| 0,4 (4) | 32 |  |  | 16 | 10 | - |
|  | 40 |  |  | 25 | 10 | 36,0 |
|  | 50 |  |  | 40 | 16 | 56,0 |
| 0,63 (6,3) | 20 |  |  | 6,3 | 6 | 17,0 |
|  | 25 |  |  | 10 | 6 | 20,0 |
|  | 32 |  |  | 16 | 10 | 32,0 |
| 1,0 (10) | 10 |  |  | 1,6 | 4 | 9,0 |
|  | 15 |  |  | 2,5 | 4 | 10,0 |

*При новом проектировании не применять.

** Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.

Неуказанная масса будет установлена по морс освоения клапанов.

Таблица 5. Клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые)

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | Условный ход h, мм | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 (3)* | 65 | Эмаль | От 258 (минус 15) до 393 (плюс 120) | 63 | 1Ь | 55,0 |
|  | 80 |  |  | 100 | и; | 64,2 |
|  | 100 |  |  | 160 | 25 | 68,0 |
| 0,4 (4) | 40 |  |  | 25 | 10 | 33,0 |
|  | 50 |  |  | 40 | 16 | 52,2 |
| 0,63 (6,3) | 20 |  | От 258 (минус 15) до 413 (плюс 140) | 6,3 | 6 | 19,5 |
|  | 25 |  |  | 10 | 6 | 20,5 |
|  | 32 |  |  | 16 | 10 | 32,5 |
|  | 65 |  |  | 63 | 16 | - |
|  | 80 |  |  | 100 | 16 | - |
|  | 100 |  |  | 160 | 25 | - |
| 1.0 (10). | 10 |  |  | 1,6 | 4 | - |
|  | 15 |  |  | 2,5 | 4 | 11,5 |
|  | 20 |  |  | 6,3 | 6 | - |
|  | 25 |  |  | 10 | 6 | - |
|  | 32 |  |  | 16 | 10 | - |
|  | 40 |  |  | 25 | 10 | - |
|  | 50 |  |  | 40 | 16 | - |
| 1,6 (16) | 15 |  |  | 2,5 | 4 | - |

*При новом проектировании не применять.

** Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 6. Клапаны (вентили) запорные мембранные исполнительные

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 50 | Полимерное | От 258 (минус 15) до 383 (плюс 110) | 26,0 |
|  | 65 |  |  | - |
|  | 80 |  |  | 50,0 |
|  | 100 |  |  | 56,0 |
|  | 125 |  |  | 70,0 |
|  | 150 |  |  | 110,0 |
|  | 200 |  |  | 165,0 |
|  | 250 |  |  | 290,0 |
|  | 300 |  |  | 400,0 |
|  | 350 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | - |

* Неуказанная  масса будет  установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 7. Клапаны (вентили) запорные сильфонные.

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 25 | Полимерное | От 253 (минус 20) до 398 (плюс 125) | 18,0 |
|  | 40 |  |  | 24,0 |
|  | 50 |  |  | 31,0 |
|  | 80 |  |  | 47,0 |
|  | 100 |  |  | 56,0 |
| 1,0 (10) | 25 |  | От 243 (минус 30) до 373 (плюс 100) | 6,0 |
|  | 32 |  |  | 10,0 |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | 15,7 |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | - |
| 1,6 (16) | 25 |  | От 243 (минус 30) до 473 (плюс 200) | 7,0 |
|  | 32 |  |  | 10,0 |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | 1,7,0 |
|  | 80 |  |  | 34,0 |
|  | 100 |  |  | 45,0 |
|  | 150 |  |  | - |

* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением.

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 8. Краны конусные

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 25 | Полимерное | От 258 (минус 15) до 393 (плюс 120) | 4,0 |
|  | 40 |  |  | 7,0 |
|  | 50 |  |  | 10,0 |
|  | 65 |  |  | 15,0 |

* Указана масса фланцевых кранов с ручным управлением.

Таблица 9. Клапаны обратные

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 50 | Полимерное | От 243 (минус 30) до 373 (плюс 100) | 11,5 |
|  | 80 |  |  | 14,0 |
|  | 100 |  |  | 21,5 |
|  | 150 |  |  | 42,0 |
|  | 200 |  |  | - |
| 1,0 (10) | 25 |  |  | - |
|  | 32 |  |  | - |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | - |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | - |
|  | 125 |  |  | - |
|  | 160 |  |  | - |
| 1,6 (16) | 25 |  |  | - |
|  | 32 |  |  | - |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | - |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | - |

* Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Таблица 10. Краны шаровые

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 (10) | 15 | Полимерное | От 243 (минус 30) до 423 (плюс 150) | 3,0 |
|  | 20 |  |  | 3,2 |
|  | 25 |  |  | 4,0 |
|  | 32 |  |  | 6,0 |
|  | 40 |  |  | 9,0 |
|  | 50 |  |  | 10,0 |
|  | 80 |  |  | 28,0 |
|  | 100 |  |  | 50,0 |
|  | 150 |  |  | 72,0 |

* Указана масса кранов с ручным управлением.

Таблица 11. Затворы дисковые

| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 (10) | 50 | Полимерное | От 243 (минус 30) до 373 (плюс 100) | 5,8 |
|  | 80 |  |  | 7,0 |
|  | 100 |  |  | 7,8 |
|  | 150 |  |  | 11,5 |
|  | 200 |  |  | 22,0 |
|  | 250 |  |  | 29,8 |
|  | 300 |  |  | 38,0 |

* Указана масса затворов с ручным управлением.

5.	Арматуру с защитным  покрытием следует изготавливать с фланцевым присоединением к трубопроводу.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.	Конструктивные исполнения арматуры с защитным покрытием:

по виду привода:

- с ручным управлением;

- с пневмоприводом;

- с электроприводом;

по виду корпуса:

- проходная;

- угловая;

- нижнего спуска.

7. Показатели надежности и массу конкретного исполнения арматуры с защитным покрытием указывают в технических условиях на арматуру конкретных исполнений.

8. Климатические  исполнения,  условия  эксплуатации  должны
соответствовать  требованиям   ГОСТ   15150—69  и  указываться     в
технических условиях  на  арматуру конкретных исполнений.

9. Термины и определения — по ГОСТ 24856—81. Термины «вентиль», «диафрагмовый» допускается применять для арматуры, разработанной до 01.01.82.

6—9.  (Введены дополнительно, Изм. № 1).