КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 27477-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.248: 006.354                                                                       Группа Г18

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ                                                                           ГОСТ

Основные параметры                                                                               27477-87

Check valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру-  клапаны обратные на условное давление Ру от 0,25 МПа до 40 МПа ( от 2,5 кгс/см² до 400 кгс/см² ) и рабочее давление Рр от 100 до 250 МПА (от 1000 до 2500 кгс/см²), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К ((от минус 60 до плюс 600 ˚С) , с условными проходами от 3 до 400мм.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4367-83 приведена в приложении.

2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

3.Основные параметры клапанов должны соответствовать указанным в таблице 1-3.

Таблица 1

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса ***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 (16) | 10 | От 213 (-60) до 693 (+420) |  | 6,0 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 7,0 |
|  | 40 |  |  | 12,0 |
|  | 50 |  |  | 13,0 |
|  | 65 |  |  | 22,0 |
|  | 80 |  |  | 30,0 |
|  | 100 |  |  | 35,0 |
|  | 150 |  |  | 75,0 |
| 2,5 (25) | 15 | От 223 (-50) до 373 (+100) | Муфтовое |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
| 4,0 (40) | 40 | От 218 (-55) до 698 (+425) | Фланцевое под приварку | 13,0 |
|  | 50 |  |  | 15,0 |
|  | 65 |  |  | 25,0 |
|  | 80 |  |  | 32,0 |
|  | 100 |  |  | 42,0 |
|  | 150 |  |  | 85,0 |
|  | 200 |  |  | 140,0 |
| 6,3 (63) | 15 | От 213 (-60) до 873 (+600) | Муфтовое, под приварку |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое под приварку |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
| 10 (100)* | 25 | От 223 (-50) до 623 (+350) | Под приварку | 3,5 |
|  | 50 |  |  | 6,0 |
| 16 (160) | 15 | От 213 (-60) до 873 (+600) | Муфтовое, под приварку |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, муфтовое под приварку |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
| 20 (200)* | 15 | От 223 (-50) До 623 (+350) | Фланцевое, под приварку | 4,0 |
|  | 20 |  |  | 6,0 |
|  | 25 |  |  | 8,0 |
| 25 (250) | 10 | От 225 (-50) До 623 (+350) | Под приварку, штутецрное |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
| 32 (320)* | 10 | От 223 (-50) До 423 (+200) | Штутецрное | 2,0 |
|  | 20 |  | Фланцевое | 22,0 |
|  | 32 |  |  | 35,0 |
| 40 (400) | 10 | От 223 (-50) До 323 (+50) | Фланцевое ниппельное | 4,0 |
|  | 20 |  |  | 10,0 |
|  | 32 |  |  | 37,0 |
|  | 50 |  |  | 42,0 |
|  | 65 |  |  | 64,0 |
|  | 80 |  |  | 110,0 |
|  | 125 |  |  | 255,0 |
| 100 (1000)* | 6 | От 223 (-50) До 323 (+50) | Фланцевое | 3,0 |
|  | 10 |  |  | 5,0 |
|  | 15 |  |  | 8,0 |
|  | 25 |  |  | 12,0 |
|  | 40 |  |  | 45,0 |
|  | 65 |  |  | 150,0 |
|  | 100 |  |  | 280,0 |
| 250 (2500)** | 3 | От 299 (-50) До 573 (+300) | Муфтовое | 1,5 |
|  | 6 |  |  | 3,5 |
|  | 15 |  | Фланцевое муфтовое | 18,0 |
|  | 25 |  |  | 20,0 |

*Давление рабочее, при новом проектировании не применять.

**Давление рабочее

*** Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов обратных.

Таблица 2

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 (2,5) | 50 | От 243 (-30) До 323 (+50) | Фланцевое | 4,0 |
|  | 80 |  |  | 9,0 |
|  | 100 |  |  | 12,0 |
|  | 150 |  |  | 25,0 |
|  | 200 |  |  | 43,0 |
|  | 250 |  |  | 100,0 |
|  | 300 |  |  | 150,0 |
|  | 400 |  |  | 215,0 |
| 1,6 (16) | 15 | От 243 (-30) До 498 (+225) | Муфтовое | 1,0 |
|  | 20 |  |  | 1,0 |
|  | 25 |  | Фланцевое | 4,0 |
|  | 32 |  |  | 7,0 |
|  | 40 |  | Муфтовое | 8,0 |
|  | 50 |  |  | 10,0 |
|  | 65 |  |  | 20,0 |
|  | 80 |  |  | 25,0 |
|  | 100 |  | Фланцевое | 35,0 |
|  | 150 |  |  | 74,0 |
| 2,5 (25) | 32 | От 243 (-30) До 513 (+300) | Фланцевое | 7,0 |
|  | 40 |  |  | 9,0 |
|  | 50 |  |  | 12,0 |
|  | 65 |  |  | 20,0 |
|  | 80 |  |  | 25,0 |

Таблица

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,6 (16) | 15 | От 273 (0) До 498 (+225) | муфтовое |
|  | 20 |  |  |
|  | 25 |  |  |
|  | 40 |  |  |
|  | 50 |  | Фланцевое, муфтовое |
|  | 100 |  | Фланцевое |
| 2,5 (25) | 6 | От 273 (0) До 498 (+225) | Муфтовое |
|  | 15 |  |  |
|  | 25 |  |  |
|  | 32 |  |  |

Примечание. Массу клапанов из цветных металлов и сплавов следует указывать в технических условиях на конкретные изделия.

4.В табл. 1 и 2 для клапанов, имеющих несколько типов присоединения к трубопроводу, указана масса изделия с фланцевым типом присоединения. Значения массы клапанов с другими типами присоединения следует указывать в технических условиях на
конкретные клапаны.

5.В табл. II—3 указан оптимальный температурный диапазон применения клапанов. Фактическое  значение температуры зависит от применения материалов и указывается в технических условиях на конкретные клапаны.

6.Минимальный перепад давления срабатывания указывается в технических условиях па конкретные клапаны.

7.В технически обоснованных случаях допускается разработка клапанов обратных на Рр.

8.Климатические исполнения  и условия эксплуатации  клапанов    обратных    должны     соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69 и указываться в технических условиях на конкретные клапаны.

9.Показатели надежности клапанов обратных по технической документации на конкретные клапаны.