КРАНЫ ШАРОВЫЕ

И ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

ГОСТ  28908-91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.616: 006.354                                                               Группа Г18

КРАНЫ ШАРОВЫЕ И                                                                         ГОСТ

ЗАТВОРЫ   ДИСКОВЫЕ                                                                    28908-91

Строительные длины

Ball valves and disk gate valves.

End-to-end (face-to-face) dimensions

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на шаровые краны муфтовые, штуцерные, фланцевые и под приварку и дисковые запорные и регулирующие фланцевые затворы, под приварку и стяжные и устанавливает размеры строительных длин при новом проектировании.

Стандарт не распространяется на сантехнические краны, краны и затворы из неметаллических материалов и футерованные.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1.Строительные длины должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице 1-5.

2.Предельные отклонения размеров строительных длин должны соответствовать указанным в табл. 6 и 7.

## Таблица 1

Строительные длины муфтовых и штуцерных шаровых кранов Размеры   в   мм

| Условный проход DN | Строительная длина кранов L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муфтовых |  | штуцерных |  |  |
|  | при номинальном давлении РN, МПа (кгс/см²) |  |  |  |  |
|  | до 1,6 (16) |  | до 4,0 (40) |  | 6,1-16,0 (63-190) |
|  | Ряд 1 | Рид 2 | Ряд 1 | Ряд 3 |  |
| 6 10 15 20 25 32 40 50 65 80 | 50 60 75 80 90 110 120 140 185 205 | 70 75 85 95 105 120 130 150 185 205 | 76 80 105 110 120 145 150 - - - | 100 100 120 130 150 - - - - - | 110 110 120 130 150 - - - - - |

Примечание. Размеры по рядам 1 и 2 выбираются в зависимости от конструкции корпуса

Таблица2

Строительные длины фланцевых шаровых кранов и шаровых

кранов под  приварку

Размеры в мм

| Условный проход, DN | Строительная длина L при номинальном давлении РN, МПа (кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,6 (10) |  |  | 2,5—1,0 (25-40) |  | 6 3 10,0 (63—100) | 12,5—16,0 (125-160) | 20,0 32,0 (200—320) |
|  | Ряд 1* | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 1 | Ряд 2 |  |  |  |
| 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 | 102 108 117 127 140 165 178 190 203 229 224 267 292 330 356 381 406 432 457 508 610 660 813 | 130 130 130 140 165 165 203 222 241 305 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 - - - | 130 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450 1650 1850 2250 | - 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 502** 457 568** 502 648** 762 838 914 991 1143 - - - | 130 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450 1650 1850 2250 | - 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 - - | - 230 260 260 300 300 350 400 450 520 600 700 800 900 1050 - - - - - - - - | - - 260 260 300 300 350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

*Данный ряд не распространяется на:

полнопроходные краны DN>40 мм с доступом в корпус сверху;

полнопроходные краны DN>300 мм.

** Для полнопроходных кранов.

Примечание. Размеры по рядам 1-3 выбираются в зависимости от конструкции корпуса.

# Таблица 3

Строительные длины фланцевых дисковых запорных и регулирующих затворов

Размеры в мм

| Условный проход, DN | Строительная длина L при номинальном давлении РN, МПа (кгс/см²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,6 (16) |  | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0—10,0 (80-100) |
|  | Ряд 1 | Ряд 2 |  |  |  |  |
| 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 | 106 108 112 114 127 140 140 152 165 178 190 216 222 229 267 292 318 330 410 470 530 600 670 760 | 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 630 710 790 870 950 | 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 630 710 790 870 950 | - - - - - - 230 240 290 310 - 350 - 390 430 - 500 - - - - - - - | - - - - - - 230 240 300 330 - 350 - 430 470 - 550 - - - - - - - | - - - - - - 230 240 300 330 - 390 - - - - - - - - - - - - |

Примечание. Размеры по рядам 1 и 2 выбираются в зависимости от конструкции корпуса.

### Таблица 4

Строительные длины стяжных дисковых запорных и регулирующих затворов

Размеры в мм

| Услов-ный проход, DN | до 1,6 (16) |  |  | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0—10,0 (80—100) | 16,0 (160) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 |  |  |  |  |  |
| 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 | 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102 114 127 154 165 190 203 216 254 - - - - | - - - 49 56 64 70 71 76 83 92 102 114 127 154 - - - - - - - - - | 33 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 152 152 178 229 241 241 300 350 390 440 490 540 | - 50 - 55 60 - 65 70 80 100 - 125 150 175 200 - - - - - - - - - | - 60 - 60 60 - 65 80 90 100 - 125 - 150 175 200 220 - - - - - - - | - 70 - 70 80 - 90 100 125 125 - 150 - 175 220 - - - - - - - - - | - 80 - 80 85 - 100 125 125 150 - 175 - 220 - - - - - - - - - - | - - - - 85 - 115 125 150 175 - - - - - - - - - - - - - - |

Примечание. Размеры по рядам 1-3 выбираются в зависимости от конструкции корпуса.

Таблица 5

Строительные длины дисковых запорных и регулирующих затворов

Размеры в мм

| Условный проход, DN | Строительная длина L при номинальном давлении РN, МПа (кгс/см²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2,5 (25) | 4,0-6,3 («-63) | 8,0 (80) | 10,0 (100) |
| 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 | 220 250 300 350 400 450 600 680 750 800 850 1000 1000 1000 1000 1000 1100 | 220 250 З00 350 400 450 600 680 750 800 - - - - - - - | 220 250 300 350 400 510 630 680 750 800 - - - - - - - | 250 300 350 380 430 510 630 750 - - - - - - - - - |

Примечание. Строительные длины для типоразмеров арматуры одной конструкции должны выбираться из одного ряда.

Таблица 6

Размеры в мм

| Строительная длина | Предельные отклонения длин |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фланцевой и стяжной арматуры | Арматуры под приварку |
| До 250 Св. 250 до 500 » 500 » 800 » 800 » 1000 » 1000 » 1600 » 1600 » 2250 | ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 | ±4 ±5 ±6 ±8 ±10 ±12 |

Таблица 7

Размеры в мм

| Строительная длина | Предельные отклонения размеров муфтовой и штуцерной арматуры |
| --- | --- |
| До 100 Св. 100 до 200 Св. 200 | +1,0 -1,5 +1,0 -2,0 +1,5 -2,0 |

3. Размеры строительных длин арматуры, проектируемой и изготавливаемой для замены существующих в действующих установках, по согласованию с заказчиком могут отличаться от установленных в стандарте.

4.Стандарт    соответствует международному  стандарту  ИСО 5752—79 «Арматура    металлическая для фланцевых трубопроводных систем.  Размеры строительных длин для  проходной  и угловой арматуры» на фланцевые шаровые краны и дисковые
затворы.