КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ,

КЛАПАНЫ И ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

ГОСТ  3326-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.2+621.646.248: 006.354                                                               Группа Г18

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ,                                                                         ГОСТ

КЛАПАНЫ И ЗАТВОРЫ                                                                        3326-86

ОБРАТНЫЕ

Строительные длины                                                                         Взамен

Stop valves, check lift and swing valves.                                                   ГОСТ 3326-69

Overall dimensions

ОКП 37 0000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР № 110 от 27 января 1971 г. срок введения установлен

с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

- Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру общепромышленного назначения и устанавливает строительные длины:

Клапанов запорных фланцевых, муфтовых и под приварку на условное давление Ру от 0,63 до 80 МПа (от 6,3 до 800 кгс/см²) и условный проход от 3 до 400мм;

Клапанов обратных фланцевых, муфтовых и под приварку на условное давление Ру от 0,63 до 32 МПа (от 6,3 до 160 кгс/см²) и условный проход от 10 до 400мм;

Затворов обратных фланцевых и под приварку на условное давление Ру от 0,63 МПа до 16 МПа (от 6,3 до 160 кгс/см²) и условный проход Ду от 40 до 1400мм.

Строительные длины клапанов запорных, клапанов и затворов обратных под приварку установлены без учета длины приварных патрубков.

Стандарт не распространяется на клапаны диафрагмовые, футерованные, с электромагнитным приводом, специального назначения и для атомных электростанций.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2131-80 в части правил определения и предельных отклонений строительных длин, СТ СЭВ 2132-80, СТ СЭВ 2133-80, СТ СЭВ 2137-80,

СТ СЭВ 2138-80, СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3251-81 в части размеров строительных длин (см. справочное приложение).

2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

Примечание. Строительные длины вентилей, клапанов обратных подъемных и клапанов обратных поворотных соответствуют строительным длинам, указанным в таблицах настоящего стандарта соответственно как для клапанов запорных, клапанов обратных и затворов обратных.

3.Строительные длины литых проходных и угловых фланцевых клапанов запорных и клапанов обратных из серого и ковкого чугуна и стали с креплением крышки на болтах (шпильках) должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Клапаны запорные		Клапаны запорные

и клапаны обратные	          и клапаны обратные

проходные			        угловые

Таблица 1

мм

| Проход условный Dy | Строительные длины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 |
|  | Клапаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проходные | угловые | проходные | угловые | проходные | угловые | проходные | угловые | проходные | угловые |
|  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серый чугун чугу) |  | Ковкий чугун |  | Сталь |  |  |  |  |  |
|  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,63-1,6(6,3-16) |  | 1,6-4(16-40) |  | 1,6-4(16-40) |  | 6,3-16(63-160) |  | 20-32(200-320) |  |
| 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 | 120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 | 85 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375 425 475 | 120 130 150 160 180 200 230 290 310 - - - - - - - - | 85 90 95 100 105 115 125 145 155 - - - - - - - - | 120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 | 85 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375 425 475 | 210 210 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 - - - - | 105 105 115 115 130 130 150 170 190 215 250 275 325 - - - - | 230 230 260 260 300 300 350 400 450 520 600 700 800 - - - - | 115 115 130 130 150 150 175 200 225 260 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 400 - - - - |

4. Строительные длины штампованных и штампо-сварных стальных проходных фланцевых

клапанов запорных должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2

Черт.2

Таблица 2

| Проход условный Dy | Строительная длина L |  |
| --- | --- | --- |
|  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) |  |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 6,3 и 10,0 (63 и 100) |
| 15 | 130 | 175 |
| 20 | 150 | 190 |
| 25 | 160 | 200 |
| 32 | 180 | 210 |
| 40 | 200 | 225 |
| 50 | 230 | - |
| 65 | 290 | - |
| 80 | 310 | - |
| 100 | 350 | - |
| 125 | 400 | - |
| 150 | 480 | - |

5. Строительные длины стальных угловых кованых или штампованных клапанов запорных с резьбовыми фланцами под линзовое уплотнение должны соответствовать указанным на чертеже 3 и в табл.3.

Черт. 3

Таблица 3

мм

| Проход условный Dy | Строительная длина L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) |  |  |
|  | 32,0 (320) | 40,0 (400) | 80,0 (800) |
| 3 | 60 | 60 | - |
| 6 | 60 | 60 | 85 |
| 10 | 85 | 85 | 85 |
| 15 | 95 | 95 | 95 |
| 25 | 110 | 110 | 120 |
| 32 | 120 | 120 | 150 |
| 40 | 150 | 150 | - |
| 50 | 170 | 200 | - |
| 65 | 200 | 220 | - |
| 80 | 235 | 250 | - |
| 100 | 290 | 290 | - |
| 125 | 290 | 330 | - |
| 150 | 360 | - | - |
| 200 | 435 | 520 | - |

6. Строительные длины литых проходных клапанов запорных и клапанов обратных из серого и ковкого чугуна фланцевых с крышкой на резьбе и муфтовых с крышкой на резьбе или болтах (шпильках) должны соответствовать указанным на черт. 4—6 и в табл.

Клапан запорный проходной                                              Клапан обратный проходной

фланцевый с крышкой на резьбе                                          фланцевый с крышкой на резьбе

Черт.4

Клапан запорный проходной                                        Клапан запорный проходной

муфтовый с крышкой на резьбе                                муфтовый с крышкой на резьбе

Черт.5

Клапан запорный проходной                                       Клапан обратный проходной

муфтовый с крышкой на болтах                                 муфтовый с крышкой на

(шпильках)                                                                       болтах (шпильках)

Черт.6

Таблица 4

Мм

| Проход условный Dy | Строительная длина L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединение к трубопроводу |  |  |  |
|  | муфтовое |  | фланцевое |  |
|  | Материал |  |  |  |
|  | Серый чугун | Ковкий чугун | Серый чугун | Ковкий чугун |
|  | Давление условное Py, МПа (кгс/см²) |  |  |  |
|  | 1,0-1,6 (10-16) | 1,6 (16) | 1,0-1,6 (10-16) | 1,6-2,5 (16-25) |
|  | C крышкой на резьбе |  |  |  |
| 15 20 25 32 40 50 80 65 80 | 90 100 120 140 170 200 - 260 290 | 90 100 120 140 170 200 250 | - - 120 140 170 200 - | - 120 120 140 170 200 - |
|  | С крышкой на болтах (шпильках) |  |  |  |
|  | 260 290 | 210 250 | - - | - - |

7. Строительные длины стальных литых и штампованных проходных клапанов запорных и клапанов обратных под приварку должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 5.

Черт.7

| Проход усланный Dy | Строительная длина L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давление условное Ру , МПа (кгс/см²) |  |  |
|  | 2,5—4 (25-40) | 6,3-16 (63-160) | 20** и 25** (200 и 250) |
| 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 | - 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 | 160 175 190 200 210 225 300 340 380 430 500 550 650 790* _ - | 160 160 160 160 230 230 300 400 450 520 600 700 800 - - - |

*Только для Ру = 6,3 МПа (63 кгс/см²).

** Только для клапанов запорных

8. Строительные длины затворов обратных стальных фланцевых с расположением оси запорного органа на седле, вставляемом в патрубок, должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 6.

Черт.8

Таблица 6

| Проход условный Dy | Строительная длина L |
| --- | --- |
|  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) |
|  | 4,0 (40) |
| 50 80 100 150 200 | 150 190 215 275 375 |

9. Строительные длины затворов обратных литых фланцевых из серого чугуна и стали и стальных под приварку с расположением оси вращения запорного органа вне проходного сечения должны соответствовать указанным на черт. 9 и 10 и в табл. 7.

Черт.9                  Черт.10

Таблица 7

| Проход ус- ловный, Dy | Строительная длина L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал |  |  |  |  |
|  | Серый чугун | Сталь |  |  |  |
|  | Присоединение к трубопроводу |  |  |  |  |
|  | фланцевое |  |  | под, приварку |  |
|  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) |  |  |  |  |
|  | 0,63-1,6 (6,3-16) | 2,5-4 (25-40) | 6,3-16 (63-160) | 2,5-4 (25-40) | 6,3—16 (63—160)* |
| 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 | 200 230 290 310 350 400 460 500 600 - - - - - - - - - - | 200 230 290 310 350 400 480 550 650 750 850 950 1150 1350 - 1850 2250 - - | 260 300 340 380 430 500 550 650 775 900 1025 1150 1140 - - - - - - | - 230 290 310 350 400 480 550 650 750 850 950 1150 1350 1450* 1850* 2250* 2500* 2800* | - 300 - 380 430 - 560 650 - 900 - 1150 1400 - - - - - - |

* Только для газо- и нефтепроводов

10. Простановка строительных длин L и L1 фланцевых клапанов запорных и клапанов и затворов обратных в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностен фланцев должна соответствовать указанной в табл. 8.

Таблица 8

| Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев | Простановка строительных длин L и L1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Клапаны |  |
|  | проходные | угловые |
| С соединительным выступом |  |  |
| С выступом |  |  |
| С впадиной |  |  |
| С шипом |  |  |
| С пазом |  |  |
| Под линзовую прокладку | - |  |
| Под прокладку овального сечения |  |  |

11.Предельные отклонения строительных длин арматуры фланцевой и под приварку должны соответствовать нормам, приведенным в табл.9

Таблица 9

|  | Предельные отклонения |  |
| --- | --- | --- |
| Строительная длина L или L1 | для фланцевой арматуры | для арматуры под приварку |
| До 200 Св. 200 » 300 » 300 » 400 » 400 » 500 » 500 » 600 » 600 » 900 » 900 » 1200 »1200 » 1500 » 1500 | ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±3,0 ±3,5 ±4,0 ±5,0 ±7,0 | ±2,0 ±3,0 ±4,0 ±5,0 ±6,0 ±7,0 ±8,0 ±10,0 ±14,0 |

12. Предельные отклонения строительных длин и муфтовых клапанов запорных и  обратных должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 10.

| Строительная длина L или L1 | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| До 100 Св.100 » 200 Св.200 | +1,0 -1,5 +1,0 -2,0 +1,5 -2,0 |

13. Предельные отклонения строительных длин стальных угловых кованых или штампованных клапанов запорных с резьбовыми фланцами под линзовое уплотнение на условное давление Ру 32, 40 и 80 МПа (320, 400 и 800 кгс/см2) (черт.3 и табл. 3) - ±IT 14 по ГОСТ 25346-82.

14. Проходы условные Ду – по СТ СЭВ 254-76.

15. Давление условное Ру – по ГОСТ 356-80.

16. Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ  12815-80.

17. Концы муфтовые – по ГОСТ 6527-68.