ЗАДВИЖКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

ГОСТ 3706-93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТОДОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ 3706—93

- РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН    Техническим    секретариатом    Межгосударственного Совета по стандартизации,                метрологии и сертификации

2.  ПРИНЯТ  Межгосударственным     Советом по    стандартизации, метрологии и сертификации    21 октября 1993 г.

3.Стандарт соответствует стандарту ИСО 5752—82 в части размеров строительных длин фланцевых задвижек и задвижек изоморфической серии

4.ВВЕДЕН  ВЗАМЕН  ГОСТ 3706—83

УДК 621.646.5:006.354                                                                                                   Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЗАДВИЖКИ

Строительные длинные                                                                      ГОСТ

3706-93

Gate valves.

End-to-end lengths

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.95

1. Настоящий стандарт распространяется на задвижки фланцевые и под приварку из чугуна и стали и устанавливает размеры строительных длин.

Стандарт не распространяется на задвижки специального назначения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Строительные длины L  фланцевых задвижек на PN 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 и 4,0 МПа(6; 10; 16; 25; 40 кгс/см²) должны соответствовать указанным на черт.1 в табл.1.

Черт. 1

Строительные длины L фланцевых задвижек на PN 2,0; 5,0; 6,3; 10,0 МПа (20, 50, 63, 100 кгс/см²)  и выше должны соответствовать указанным на черт. 2, 3, 4 в табл. 1.

2.Строительные длины L задвижек изоморфической серии должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.

Примечания:

- «Изоморфические» задвижки- это задвижки специального профиля, имеющие для каждого номинального размера минимальную толщину стенки, отвечающую требованиям литейной промышленности или требованиям производства (в противоположность «изобарическим» задвижкам, имеющим одинаковое максимальное рабочее давление при температуре 20 ˚С, строительные длины которых указаны в табл. 1).

- Размеры, указанные в табл. 2, применимы только для чугунных задвижек.

Фланец с гладкой уплотнительной

поверхностью

PN 2,0 (20 кгс/см²)

Серый чугун

Фланец с соединительным выступом

PN 5,0 МПа (50 кгс/см²)  серый чугун                    PN 6,3; 10,0 МПа (63 и 100 кгс/см²)

PN 2,0 и 5,0 МПа (20 и 50 кгс/см²)                           и выше

Ковкий чугун и сталь                                                Сталь

Черт.2

Фланец с выступом

PN 2,0 и 5,0 МПа                                               PN 6,3; 10,0 (МПа63;

(20 и 50 кгс/см²)                                                       100 кгс/см²)

Фланец с впадиной

Фланец с шипом

Фланец с паром

Черт.3

Фланец под овальную кольцевую прокладку

мм

| DNном | Дополнительная длина для фланцевых задвижек под овальную кольцевую прокладку (Х) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PN 20 | PN 50 | PN 63, 100 |
| 15 | 11 | 11 | -2 |
| 20 | 13 | 13 | 0 |
| 25 | 13 | 13 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 40 | 13 | 13 | 0 |
| 50 | 13 | 16 | 3 |
| 65 | 13 | 16 | 3 |
| 80 | 13 | 16 | 3 |
| 100 | 13 | 16 | 3 |
| 125 | 13 | 16 | 3 |
| 150 | 13 | 16 | 3 |
| 200 | 13 | 16 | 3 |
| 250 | 13 | 16 | 3 |
| 300 | 13 | 16 | 3 |
| 350 | 13 | 16 | 3 |
| 400 | 13 | 16 | 3 |
| 450 | 13 | 16 | 3 |
| 500 | 13 | 19 | 3 |
| 600 | 13 | 22 | 6 |
| 700 | 13 | 25 | 10 |
| 800 | - | 29 | 16 |
| 900 | - | 29 | 16 |
| 1000 | - | 29 | 16 |

Черт.4

| DN ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,4 (до 4) | 0,63 (6,3) | 1 (10) | 1,6 (16) |  | 0,6-1,0-1,6 (6-10-16) |  |  | 2,0 (20) |  | 2,5 (25) |  |  | 4,0 (40) |  |
|  | * | * | * | Ряд1* | Ряд2* | Ряд1 | Ряд2 | ряд3** | Ряд1 | Ряд2 | Ряд1* | Ряд2 | Ряд3 | Ряд1 | Ряд2 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | 102 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 108 | - | - | 140 | - | 140 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | 117 | - | - | 152 | - | 152 |
| 25 | - | - | - | - | - | 120 | 127 | 125 | 120 | 127 | - | 120 | 165 | - | 165 |
| 32 | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | - | 130 | 178 | - | 178 |
| 40 | 140 | 140 | 170 | 240 | 170 | 240 | 165 | 140 | 240 | 165 | 240 | 240 | 190 | 240 | 190 |
| 50 | 150 | 180 | 180 | 250 | 180 | 250 | 178 | 150 | 250 | 178 | 250 | 250 | 216 | 250 | 216 |
| 65 | 170 | 170 | 200 | 270 | 200 | 270 | 190 | 170 | 270 | 190 | 290 | 270 | 241 | 290 | 241 |
| 80 | 180 | 210 | 210 | 280 | 210 | 280 | 203 | 180 | 280 | 203 | 300 | 280 | 283 | 310 | 283 |
| 100 | 190 | 230 | 230 | 330 | 230 | 300 | 229 | 190 | 300 | 229 | 330 | 300 | 305 | 350 | 305 |
| 125 | 200 | 255 | 255 | 360 | 255 | 325 | 254 | 200 | 325 | 254 | 360 | 325 | 381 | 400 | 381 |
| 150 | 210 | 280 | 280 | 400 | 280 | 350 | 267 | 210 | 350 | 267 | 400 | 350 | 403 | 450 | 403 |
| 200 | 230 | 330 | 330 | 460 | 330 | 400 | 292 | 230 | 400 | 292 | 480 | 400 | 419 | 550 | 419 |
| 250 | 250 | 450 | - | 530 | - | 450 | 330 | 250 | 450 | 330 | 550 | 450 | 457 | 650 | 457 |
| 300 | 270 | 500 | - | 630 | - | 500 | 356 | 270 | 500 | 356 | 630 | 500 | 502 | 750 | 502 |
| 350 | 290 | 550 | - | 700 | - | 550 | 381 | 290 | 550 | 381 | 700 | 550 | 762 | 850 | 762 |
| 400 | 310 | 600 | - | 750 | - | 600 | 406 | 310 | 600 | 406 | 780 | 600 | 838 | 950 | 838 |
| 450 | - | - | - | - | - | 650 | 432 | 330 | 650 | 432 | - | 650 | 914 | - | 914 |
| 500 | 350 | 700 | - | 880 | - | 700 | 457 | 350 | 700 | 457 | 930 | 700 | 991 | 1150 | 991 |
| 600 | 390 | 800 | - | 1000 | - | 800 | 508 | - | 800 | 508 | - | 800 | 1143 | 1350 | 1143 |
| 700 | - | - | - | - | - | 900 | 610 | - | 900 | 610 | - | 900 | 1346 | 1550 | - |
| 800 | 470 | 1000 | - | 1250 | - | 1000 | 660 | - | 1000 | 669 | - | 1000 | - | 1750 | - |
| 900 | - | - | - | - | - | 1100 | 711 | - | 1100 | 711 | - | 1100 | 1727 | - | - |
| 1000 | 550 | 1200 | - | 1500 | - | 1200 | 813 | - | 1200 | 813 | - | 1200 | 1981 | 2150 | - |
| 1200 | 700 | 1400 | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 900 | 1600 | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 1000 | 1800 | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 1500 | 2200 | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DN ном | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа ( кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 (50) |  |  | 6,3-10,0 (63-100) |  |  | 16 (160) |  |  | 25 (250) |  | 40 (400) |  |
|  | Ряд1 | Ряд2 | Ряд3 | Ряд1 | Ряд2 | Ряд3* | Ряд1 | Ряд2* | Ряд3 | Ряд1 | Ряд2 | Ряд1 | Ряд2 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 152 | 140 | 149 | 165 | 152 | - | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 178 | 152 | 152 | 190 | 178 | - | 229 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 216 | 165 | 165 | 216 | 216 | - | 254 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 229 | 178 | 178 | 229 | 229 | - | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 241 | 190 | 190 | 241 | 241 | 240 | 305 | 270 | 241 | - | - | - | 310 |
| 50 | 267 | 216 | 216 | 292 | 267 | 250 | 368 | 300 | 292 | 350 | 368 | 451 | 350 |
| 65 | 292 | 241 | 241 | 330 | 292 | 290 | 381 | 360 | 330 | 425 | 419 | 508 | 425 |
| 80 | 318 | 283 | 283 | 356 | 318 | 310 | 419 | 390 | 356 | 470 | 470 | 578 | 470 |
| 100 | 356 | 305 | 305 | 432 | 356 | 350 | 457 | 450 | 432 | 550 | 546 | 673 | 550 |
| 125 | 400 | 381 | 381 | 508 | 400 | 400 | - | 525 | 508 | 650 | - | - | 650 |
| 150 | 444 | 403 | 403 | 559 | 444 | 450 | 610 | 600 | 559 | 750 | 705 | 914 | 750 |
| 200 | 533 | 419 | 419 | 660 | 533 | 550 | 737 | 737 | 660 | 832 | 832 | 1022 | 832 |
| 250 | 622 | 457 | 457 | 787 | 622 | 650 | 838 | 838 | 787 | 991 | 991 | 1270 | 991 |
| 300 | 711 | 502 | 502 | 838 | 711 | 750 | 965 | 965 | 838 | 1130 | 1130 | 1422 | 1130 |
| 350 | 838 | 762 | 572 | 889 | 838 | 850 | 1029 | 1029 | 889 | 1257 | 1257 | - | 1257 |
| 400 | 864 | 838 | 610 | 991 | 864 | 950 | 1130 | 1130 | 991 | 1384 | 1384 | - | - |
| 450 | 978 | 914 | 660 | 1092 | 978 | - | 1219 | - | 1092 | 1537 | 1537 | - | - |
| 500 | 1016 | 991 | 711 | 1194 | 1016 | 1150 | 1321 | - | 1194 | 1664 | 1664 | - | - |
| 600 | 1346 | 1143 | 787 | 1397 | 1346 | 1350 | 1549 | - | 1397 | 1943 | 1943 | - | - |
| 700 | 1499 | 1346 | - | 1549 | 1499 | - | - | - | 1549 | - | - | - | - |
| 800 | 1778 | - | - | - | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 2083 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | - | 1981 | - | - | - | 2150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Ряды при новом проектировании не применять. **

- Для задвижек с обрезиненным клином.

Примечания:

1.Ряды I, 3** для PN 0,6—1,0—1,6 МПа;   ряд 1 для  PN  2,0 МПа; ряд 2 для РN 2,5 МПа соответствуют стандарту DIN 3202.

2.Остальные ряды (за исключением рядов,   отмеченных   знаком *)    соответствуют    стандарту     ASМE/ANSI  В16.10.      (Распространение     стандартов АSME/ANSI В16.10 и DIN 3202 осуществляет ВИФС).

Таблица   2

| DN ном | Строительная длина L,мм | Максимально допустимое давление при 20 С, МПа( кгс/см²) |
| --- | --- | --- |
| 40 50 65 80 100 125 150 | 140 150 170 180 190 200 210 | 1,0 (10) |
| 200 250 300 | 230 250 270 | 0,6(6) |
| 350 400 450 500 | 290 310 330 350 | 0,4(4) |
| 600 700 | 390 430 | 0,25(2,5) |
| 800 | 470 | 0,16(1,6) |
| 900 1000 | 510 550 | 0,1(1) |

4. Строительные длины L задвижек под приварку должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 3

Черт.5

| DN ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 2,5(до 25) |  | 4,0-5,0(40-50) |  | 6,3-10,0 (63-100) |  | 16 (160) |  |  | 25 (250) |  |  | 40 (400) |  |  |
|  | Ряд1 | Ряд2 | Ряд1 | Ряд2 | Ряд1 | Ряд2 | Ряд1 | Ряд2* | Ряд3 | Ряд1 | Ряд2* | Ряд3 | Ряд1 | Ряд2* | Ряд3 |
| 10 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | 108 | - | 140 | 165 | - | 216 | - | - | 216 | - | - | 263 | - | - |
| 20 | - | 117 | - | 152 | 190 | - | 229 | - | - | 229 | - | - | 273 | - | - |
| 25 | - | 127 | - | 165 | 216 | - | 254 | - | - | 254 | - | - | 308 | - | - |
| 32 | - | 140 | - | 178 | 229 | - | 280 | - | - | 280 | - | - | 349 | - | - |
| 40 | - | 165 | - | 190 | 241 | - | 305 | - | - | 305 | - | - | 384 | - | - |
| 50 | 250 | 216 | 250 | 216 | 292 | 250 | 368 | 300 | 216 | 368 | 350 | 216 | 451 | 350 | 279 |
| 65 | 270 | 241 | 290 | 241 | 330 | 290 | 419 | 360 | 254 | 419 | 425 | 254 | 508 | 425 | 330 |
| 80 | 280 | 283 | 310 | 283 | 356 | 310 | 381 | 390 | 305 | 470 | 470 | 305 | 578 | 470 | 368 |
| 100 | 300 | 305 | 350 | 305 | 432 | 350 | 457 | 450 | 356 | 546 | 550 | 406 | 673 | 550 | 457 |
| 125 | 325 | 381 | 400 | 381 | 508 | 400 | - | 525 | - | - | 650 | - | - | 650 | - |
| 150 | 350 | 403 | 450 | 403 | 559 | 450 | 610 | 600 | 508 | 705 | 750 | 559 | 914 | 750 | 610 |
| 200 | 400 | 419 | 550 | 419 | 660 | 550 | 737 | 750 | 660 | 832 | 950 | 711 | 1022 | 950 | 762 |
| 250 | 450 | 457 | 650 | 457 | 787 | 650 | 838 | 900 | 787 | 991 | 1150 | 864 | 1270 | 1150 | 914 |
| 300 | 500 | 502 | 750 | 502 | 838 | 750 | 965 | 1050 | 914 | 1130 | 1350 | 991 | 1422 | 1350 | 1041 |
| 350 | 550 | 572 | 850 | 762 | 880 | 850 | 1029 | 1200 | 991 | 1257 | 1500 | 1067 | - | - | 1118 |
| 400 | 600 | 610 | 950 | 838 | 991 | 950 | 1130 | 1350 | 1092 | 1384 | 1750 | 1194 | - | - | 1245 |
| 450 | - | 660 | - | 914 | 1092 | - | 1219 | - | 1181 | 1537 | - | 1346 | - | - | 1397 |
| 500 | 700 | 711 | 1050 | 991 | 1194 | 1150 | 1321 | - | 1283 | 1664 | - | 1473 | - | - | 1525 |
| 600 | 800 | 813 | 1350 | 1143 | 1397 | 1350 | 1549 | - | 1511 | 1943 | - | 1626 | - | - | 1829 |
| 700 | - | 914 | - | 1346 | 1549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 1000 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | - | 1026 | - | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1200 | 1067 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Ряды при новом проектировании не применять.

Примечание. Ряд 2 для PN  2,5 МПа; 4,0-5,0 МПа, ряд 1 для PN  6,3-10,0 МПа; ряды 1,3 для

PN  16,0-25,0-40,0 МПа соответствуют стандарту ASМE/ANSI  В16.10. Распространение

стандарта ASМE/ANSI  В16.10 осуществляет ВИФС.

5.Предельные отклонения размеров строительных длин должны соответствовать указанным

в табл.4

Таблица 4

| Строительная длина | Предельные отклонения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для фланцевых задвижек | Для задвижек под приварку |
| До 250 | ±2 | ±4 |
| Св. 250 до 500 | ±3 | ±5 |
| ≥ 500 ≥ 800 | ±4 | ±6 |
| ≥ 800 ≥1000 | ±5 | ±8 |
| ≥ 1000 ≥1600≥ | ±6 | ±10 |
| ≥ 1600 ≥2250 | ±8 | ±12 |
| ≥2250 | ±10 | ±14 |