КРАНЫ КОНУСНЫЕ И ШАРОВЫЕ

основные параметры

ГОСТ 9702-87

(СТ СЭВ 4365-83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.651: 006.354                                                               Группа Г18

КРАНЫ КОНУСНЫЕ И                                                                         ГОСТ

ШАРОВЫЕ                                                                                              9702-87

Основные параметры

Plug and ball valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные шаровые и конусные краны на условное давление Ру от 0,1 до 32 МПа (от 1 до 320 кгс/см²) с условными проходами от 4 до 1400 мм для работы при температуре рабочей среды от 187 до 803 К (от минус 86 до плюс 530 °С).

Стандарт не распространяется на краны из неметаллических материалов, футерованные и сантехнические.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4365-83 в части, указанной в справочном приложении.

1.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

2.Основные параметры кранов должны соответствовать указанным в табл. 1—15.

### Таблица 1

Шаровые проходные стальные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3)* | 15 | От 213 до 423 (от минус 60 до плюс 150) | муфтовое | 1,0 |
|  | 150** | До 473 (до плюс 200) | Под приварку | 190,0 |
| 1,6 (16)* | 80 |  | Фланцевое | 92,0*4 |
|  | 200 |  |  | 195,0*4 |
| 2,5 (25) | 15** | До 573 (до плюс 300) | Под приварку | 2,5 |
|  | 25** |  |  | 3,0 |
|  | 40** |  |  | 10,0 |
|  | 50** |  |  | 23,0 |
|  | 80** |  |  | 83,0 |
|  | 100** |  |  | 120,0 |
|  | 150** |  |  | 355,0 |
|  | 80 | От 213 до 437 (от минус 60 до плюс200) | Фланцевое; без присоединительных фланцев; под приварку |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 250 |  | Фланцевое; под приварку |  |
|  | 300 |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |
|  | 600 |  |  |  |
|  | 700 |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |
| 4,0 (40) | 6 |  | Штуцерно-ниппельное | 0,75 |
|  | 10 |  |  | 0,90 |
|  | 15 |  | Штуцерно-ниппельное, фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 80 | От 187 до 473 (от минус 86 до плюс 200) |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 300 | От 213 до 473 (от минус 60 до плюс 200) |  |  |
|  | 400 |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |
|  | 700 |  |  |  |
|  | 80** | До 573 (до плюс 300) | Под приварку |  |
|  | 100** |  |  |  |
| 6,3 (63)* | 100 | От 233 до 323 (от минус 50 до плюс 50) | Под приварку | 61,0 |
|  | 1000 | От 243 до 353 (от минус 30 до плюс 80) |  | 17000,0*4 |
|  | 1200 |  |  | 23000,0*4 |
| 8,0 (80) | 50 | От 213 до 373 (от минус 60 до плюс 100) | Фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 300 |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 400 |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |
|  | 700 |  | Под приварку |  |
|  | 800 |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |
|  | 1200 |  |  |  |
|  | 1400 |  |  |  |
| 12,5 (125) | 400 | От 213 до 373 (от минус 60 до плюс 100) | Под приварку | 1940,0*4 |
|  | 500 |  |  | 2620,0*4 |
|  | 700 |  |  | 8980,0*4 |
|  | 1000 |  |  | 21334,0*4 |
|  | 1200 |  |  | 27370,0*4 |
|  | 1400 |  |  | 33400,0*4 |
| 16,0 (160) | 6 | От 213 до 373 (от минус 60 до плюс 100) | Штуцерно-ниппельное, муфтовое | 1,1 |
|  | 10 |  |  | 1,2 |
|  | 15 |  |  | 2,0 |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 2,6 |
|  | 40 |  |  | 14,5 |
|  | 50 |  | Фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку | 52,0 |
|  | 80 |  |  | 110,0 |
|  | 100 |  |  | 210,0 |
|  | 150 |  |  | 575,0 |
|  | 200 |  |  | 585,0 |
|  | 300 |  |  | 1590,0 |
|  | 400 |  | Под приварку | 1860,0*4 |
| 20,0 (200) | 50 | От 233 до 323 (от минус 40 до плюс 50) | Фланцевое |  |
| 25,0 (250) | 32 |  |  |  |
| 32,0 (320) | 10 |  | Штуцерно-ниппельное |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое |  |

*При новом проектировании не применять.

**Краны с обогревом.

***Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

*4Масса крана с пневмоприводом.

#### Таблица 2

Шаровые трехходовые стальные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса*, кг, нс более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 (25) | 25 | От213 до 523 (от минус 60 до плюс 250) | Штуцерно- ниппельное, фланцевое, без присоединительных фланцев, под приварку. |  |
|  | 50 |  | Фланцевое, без при соединительных фланцев, под приварку. |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 4,0 (40) | 50 | От213 до 373 (от минус 60 до плюс 100) | Фланцевое, без присоединительных фланцев, под приварку. |  |
|  | 100 |  |  |  |
| 8,0 (80) | 25 | От213 до 373 (от минус 60 до плюс 100) | Штуцерно-ниппельное |  |
|  | 50 |  | Фланцевое, без при соединительных фланцев, под приварку | 80,0 |
|  | 80 |  |  | 170,0 |
|  | 100 |  |  | 210,0 |
|  | 150 |  | Фланцевое под приварку |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |
| 10,0 (100 ) | 100 | От187 до 473 (от минус 86 до плюс 200 ) |  |  |
| 16,0 (160) | 50 | От213 до 373 (от минус 60 до плюс 100) | Фланцевое, без при соединительных фланцев, под приварку | 90,0 |
|  | 80 |  |  | 200,0 |
|  | 100 |  |  | 230,0 |
|  | 150 |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 25,0 (250) | 15 | От 233 до 323 (от минус 40 до плюс 50 ) | Штуцерно-ниппельное |  |
| 32,0 (320) | 10 | От 213 до 373 (от минус 40 до плюс 50) | Штуцерно-ниппельное, фланцевое |  |
|  | 25 |  |  |  |

*Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

Таблица 3

Шаровые проходные чугунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 (10) | 15* | От 243 до 373 (от минус 30 до плюс 100) | Муфтовое | 0,75 |
|  | 20* |  |  | 1,20 |
|  | 25* |  | Фланцевое, муфтовое | 3,0 |
|  | 32* |  |  | 4,0 |
|  | 40* |  |  | 5,65 |
|  | 50* |  |  | 8,5 |
|  | 65* |  |  | 11,5 |
|  | 80* |  |  | 15,5 |
|  | 100* |  | Фланцевое | 26,0 |
|  | 125* |  |  | 49,0 |
|  | 150* |  |  | 55,0 |
| 1,6 (16) | 15 |  | Муфтовое |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Муфтовое, фланцевое |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  | Фланцевое |  |
|  | 150 |  |  |  |

*При новом проектировании не применять.

*Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

Таблица 4

Шаровые проходные латунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса*, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 (10) | 10 | От 213 до 373 (от минус 60 до плюс 100) | Муфтовое | 0,20 |
|  | 15 |  |  | 0,40 |
|  | 20 |  |  | 0,60 |
|  | 25 |  |  | 1,00 |
|  | 32 |  |  | 1,50 |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
| 2,5 (25) | 80 | От 233 до 473 (от минус 40 до плюс 2000 | Фланцевое, без присоединительных фланцев, под привару |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |
|  | 100* | До 473 (до 200) | Без присоединительных фланцев, под привару |  |
|  | 150* |  |  |  |
|  | 200* |  |  |  |
| 4,0 (40) | 25* |  |  |  |
|  | 50 | От 233 до 403 (от минус 40 до плюс 130) | Фланцевое, без присоединительных фланцев, под привару |  |

*С обогревом.

**Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

Таблица 6

Конусные проходные стальные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 (2,0)* | 25 | До 303 (до плюс 30) | Штуцерно-ниппельное | 3,0 |
| 0,63 (6,3) | 10 | От 233 до 333 (от минус 40 до плюс 60) |  | 1,2 |
|  | 15 |  |  | 1,5 |
|  | 20 |  |  | 2,0 |
|  | 25 |  |  | 2,9 |
| 1,0 (10) | 50** | До 673 (до плюс 400) | Фланцевое | 23,0 |
|  | 80** |  |  | 47,2 |
| 1,6 (16)*4 | 50 | От 233 до 393 (от минус 40 до плюс 120) |  | 2,0 |
|  | 80 |  |  | 29,0 |
|  | 100 |  |  | 40,0 |
|  | 150 |  |  | 120,0 |
| 6,3 (63)*4 | 50 | От 243 до 353 (от минус 30 до плюс 80) | Фланцевое под приварку | 35,0 |
|  | 80 |  |  | 75,0 |
|  | 100 |  |  | 85,0 |
|  | 150 |  |  | 200,0 |
|  | 200 |  |  | 300,0 |
|  | 300 |  |  | 620,0 |
|  | 400 |  |  | 2300,0 |
| 8,0 (80) | 50 | От 213 до 393 (от минус 60 до плюс 120) | Фланцевое под приварку |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |

*рабочее давление (только для молокопроводов).

**С обогревом.

***Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

*4 При новом проектировании не применять.

Таблица 7

Конусные трехходовые стальные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 (2)* | 25 | От 233 до 338 (от минус 40 до плюс 65) | цапковое | 3,8 |
| 1,0 (10) | 50** | До 673 (до плюс 400) | Фланцевое | 32,6 |
|  | 80** |  |  | 61,4 |
| 1,6 (16) | 150*** | От 233 до 393 (от минус 40 до плюс 120) |  | 156,0 |
| 2,5 (25) | 100*** | От 233 до 373 (от минус 40 до плюс 100) |  | 114,0 |
|  | 150*** |  |  | 125,0 |

*рабочее давление (только для молокопроводов).

**С обогревом

*** При новом проектировании не применять

Таблица 8

Конусные четырехходовые стальные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,3 (63) | 150 | От 233 до 803 (от минус 803 до плюс 530) | Под приварку без присоединительных фланцев | 2215,0* |
|  | 300 |  |  | 6460,0* |

*Масса крана с гидроприводом с типом присоединения «под приварку»

Таблица 9

Конусные проходные чугунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 (1,0) | 25 | От243 до 373 (от минус 30 до плюс 100) | Муфтовое | 0,9 |
|  | 32 |  |  | 1,37 |
|  | 40 |  |  | 2,03 |
|  | 50 |  |  | 3,41 |
|  | 65 |  |  | 5,71 |
|  | 80 |  |  | 8,65 |
| 0,63 (6,3)* | 25** | До 423 (до плюс 150) | Фланцевое | 8,00 |
|  | 32** |  |  | 11,00 |
|  | 50** |  |  | 20,00 |
|  | 80** |  |  | 36,00 |
|  | 80 | От 273 до 373 (от 0 до плюс 100) |  | 58,0 |
|  | 100 |  |  | 92,0 |
|  | 125 |  |  | 145,0 |
|  | 150 |  |  | 188,0 |
|  | 200 |  |  | 305,0 |
| 1,0 (10) | 15 | От 243 до 373 (от минус 30 до плюс 100) | Муфтовое | 0,65 |
|  | 20 |  |  | 1,10 |
|  | 25 |  | Фланцевое, муфтовое | 3,40 |
|  | 32 |  |  | 6,25 |
|  | 40 |  |  | 7,30 |
|  | 50 |  |  | 10,60 |
|  | 65 |  |  | 16,75 |
|  | 80 |  | Фланцевое |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 125 | От 273 до 373 (от 0 до плюс 100) |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |

*При новом проектировании не применять

**С обогревом

***Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

Таблица 10

Конусные трехходовые чугунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 25 | От 243 до 373 (от минус 30 до плюс 100) | Фланцевое | 5,0 |
|  | 40 |  |  | 11,0 |
|  | 50 |  |  | 14,0 |
|  | 65 |  |  | 21,0 |
|  | 80 |  |  | 32,0 |
|  | 100 |  |  | 45,0 |
| 1,6 (16) | 50 |  |  | 35,0 |
|  | 65 |  |  | 44,0 |
|  | 100 |  |  | 100,0 |

Таблица 11

Конусные проходные латунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 (0,1)* | 15 | От 258 до 373 (от минус 15 до плюс 100) | Муфтовое | 0,25 |
|  | 20 |  |  | 0,37 |
| 0,63 (6,3) | 10 |  |  | 0,12 |
|  | 15 |  |  | 0,24 |
|  | 20 |  |  | 0,36 |
|  | 25 |  |  | 0,64 |
|  | 32 |  |  | 0,95 |
|  | 40 |  |  | 1,70 |
| 1,0 (10) | 6** | От 273 до 498 (от 0 до плюс 225) | Цапковое | 0,36 |
|  | 10** |  |  | 0,41 |
|  | 15 | От 233 до 283 (от минус 40 до плюс 100) | Цапковое**, фланцевое | 0,86 |
|  | 20 |  |  | 1,20 |
|  | 25 |  | Фланцевое, муфтовое | 3,40 |
|  | 32 | От 273 до 313 (от 0 до плюс 40***) | Фланцево-муфтовое | 2,50 |
|  |  | От 233 до 373 (от минус 40 до плюс 100) | Муфтовое | 2,70 |
|  | 40 |  | Фланцевое, муфтовое | 6,50 |
| 2,5 (25) | 50 |  |  | 10,0 |
|  | 80 |  |  | 20,0 |
|  | 4 |  | Цапковое | 0,15 |

Таблица 12

Конусные трехходовые латунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 (16) | 15 | От 233 до 498 (от минус 40 до плюс 225) | Муфтовое | 0,27 |

# Таблица 13

Конусные четырехходовые латунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 (10) | 15 | От 273 до 373 (от 0 до плюс 100) | Муфтовое | 0,94 |

Таблица 14

Конусные многоходовые латунные краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3)* | 20 25 50 | От 273 до 343 (от 0 до плюс 70) | Муфтовое | 3,60 3,95 21,0 |

*при новом проектировании не применять.

3. В табл.  1-15 указан максимально возможный температурный диапазон применения кранов. Неуказанный нижний температурный предел кранов с обогревом определяется свойствами проводимой среды. Фактический  диапазон температур указан в технических условиях на краны конкретных исполнении. В  табл.   1 -15  масса  указана  для  фланцевых  с  ручным  управлением кранов, за исключением кранов, имеющих конкретны тип присоединения, указанный в таблицах. Масса кранов указывается в технических условиях на краны конкретных исполнений.

Таблица 15

## Цилиндрические проходные стальные с обогревом краны

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К(˚С) | Тип присоединения | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 (16) | 50 | До 573 (до плюс 300) | Фланцевое | 23,0 |
|  | 80 |  |  | 40,0 |
|  | 100 |  |  | 60,0 |
|  | 150 |  |  | 115,0 |

*При новом проектировании не применять

5.В технически обоснованных случаях допускается проектировать краны   на рабочее давление.

6.Краны должны  изготавливаться  в следующих исполнениях по виду управления:

с ручным приводом;

с электроприводом в нормальном и взрывобезопасном исполнениях - на шаровые стальные проходные краны на Ру от 2,5 МПа (25 кгс/см²) до 32 МПа (320 кгс/см²);

с пневмоприводом (пневмо-гидропрнводом) - на шаровые и конусные стальные проходные и трехходовые краны на Ру от 1,6 МПа (16 кгс/см²) до 32 МПа (320 кгс/см²).

7.Климатические исполнения, условия эксплуатации должны соответствовать требованиям  ГОСТ  15150—69 и указываться    в технических условиях на краны конкретных исполнений.

Класс герметичности в затворе устанавливается в соответствии с ГОСТ 9544-75 и указывается в технических условиях на краны конкретных исполнений.

8.Показатели надежности кранов должны соответствовать указанным в ГОСТ 27000-86.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 9702-87 СТ СЭВ 4365-83

Табл. 1 ГОСТ 9702-87 соответствует табл. 1 СТ СЭВ 4365-83 в части основных параметров шаровых проходных кранов.

Табл. 2 ГОСТ 9702-87 соответствует табл. 2 СТ СЭВ 4365-83 СТ СЭВ 4365-83  в части основных параметров шаровых трехходовых кранов.

1.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 24856-81 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 9544-75 ГОСТ 27000-86 | 2 8 8 9 |